Приложение №2

к приказу Томского НИМЦ

от 25.11.2025 № 210

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

в административном здании Научно-исследовательского института

медицинской генетики Томского НИМЦ

по адресу улица Набережная реки Ушайки, 10

- Общие положения

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в административном здании Научно-исследовательского института медицинской генетики Томского НИМЦ (далее – Инструкция) разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации от  16.09.2020 г.  № 1479  (далее – ППР в РФ),  Федерального закона от 21.12.1994 г.   № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от  22.07.2008 г.  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах защиты Томского НИМЦ и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы пожарной безопасности. Инструкция содержит требования пожарной безопасности, которые устанавливают противопожарный режим в здании Научно-исследовательского института медицинской генетики Томского НИМЦ.

- Ответственными за обеспечение требований пожарной безопасности, в части касающейся являются:

- -	специалист по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ;

- -	главный инженер административно-хозяйственного отдела Томского НИМЦ, в здании Научно-исследовательского института медицинской генетики Томского НИМЦ.

- Ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности являются руководители подразделений (управлений, отделов, служб) Томского НИМЦ в помещениях подразделений.

- Здание Научно-исследовательского института медицинской генетики Томского НИМЦ (далее – объект защиты) по классу функциональной пожарной опасности (здания научных организаций) относится к категории Ф 4.3. Меры пожарной безопасности в настоящей Инструкции разработаны, исходя из специфики пожарной опасности здания, помещений и оборудования.

- Дежурным персоналом объекта защиты являются работники, допущенные к управлению и переключениям технических средств противопожарной защиты, несущие дежурство на посту, в обязанности, которых входит постоянный круглосуточный контроль за работоспособностью технических средств систем противопожарной защиты и своевременный вызов пожарной охраны при поступлении сигналов о пожаре.

- Все работники Научно-исследовательского института медицинской генетики Томского НИМЦ и аппарата управления Томского НИМЦ (далее – работники Томского НИМЦ) должны допускаться к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников объекта защиты мерам пожарной безопасности организуется отделом комплексной безопасности Томского НИМЦ и осуществляется по утверждённым программам противопожарного инструктажа, в установленные сроки.

- Все работники объекта защиты, должны знать основные требования ППР в РФ и настоящей Инструкции.

- Работники объекта защиты, обязаны строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию.

- При выявлении нарушений требований пожарной безопасности, немедленно сообщать непосредственному руководителю и специалисту по пожарной безопасности отдела комплексной  безопасности Томского НИМЦ.

- В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», пункта 11 ППР в РФ курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в здании и на территории объекта защиты запрещается.

- Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, несут (дисциплинарную, административную, уголовную) ответственность в установленном законом порядке.

- Порядок содержания территории, здания, помещений, эвакуационных путей и выходов. Пути доступа подразделений пожарной охраны в здание.

  - Порядок содержания территории

- Соблюдение требований пожарной безопасности по содержанию территории объекта защиты обеспечивает отдел административно-хозяйственной деятельности Томского НИМЦ.

- К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Противопожарные расстояния запрещается использовать:

- -	для складирования материалов, оборудования, тары, мусора, травы и иных отходов;

- -	для строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных;

- -	для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

- Дороги, проезды и подъезды к зданию должны быть всегда свободными.

- Отдел административно-хозяйственной деятельности Томского НИМЦ организует своевременную очистку территории объекта защиты Томского НИМЦ от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- При проведении ремонтных работ на объекте, связанных с закрытием дорог или проездов (подъездов) к объекту защиты, отдел административно-хозяйственной деятельности Томского НИМЦ контролирует выполнение данных видов работ подрядной организацией с обязательным информированием подразделения пожарной охраны по телефону 41-83-34 (ул. Московский тракт, 109/4).

- Не допускается разводить открытый огонь (костры) на расстоянии менее 50 метров от объекта защиты.

- Отдел комплексной безопасности обеспечивает размещение на закреплённой территории объекта соответствующих знаков пожарной безопасности.

- Территория объекта защиты должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения наружных пожарных лестниц и входов в здание.

  - Порядок содержания здания, помещений

- В здании объекта защиты Томского НИМЦ запрещается:

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

- проводить изменение объемно-планировочных решений, функциональное назначение здания и его отдельных помещений, размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения  пожарной безопасности или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

- устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов;

- использовать открытый огонь;

- хранить баллоны с горючими газами в помещениях, на путях эвакуации, лестничных клетках, на чердаках, в цокольных (подвальных) этажах;

- хранить и применять на чердаке, в подвальном (цокольном) этаже легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке;

- постоянно хранить отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердак, подвальный (цокольный) этаж, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвала, являющихся аварийными выходами;

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- производить огневые и другие электрогазосварочные работы без оформления наряда-допуска на выполнение огневых работ.

- Отдел административно-хозяйственной деятельности Томского НИМЦ при планировании и проведении работ обеспечивает соблюдение требований правил пожарной безопасности, в том числе:

- применения веществ и материалов, имеющих сертификаты соответствия, удовлетворяющих требованиям правил пожарной безопасности;

- соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования.

- Отдел комплексной безопасности Томского НИМЦ обеспечивает:

- на этажах, на видных местах, наличие актуальных планов эвакуации и информации об установленных на объекте защиты требованиях пожарной безопасности. На планах эвакуации отражается порядок действий при пожаре;

- организацию проведения работ по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций здания;

- организацию проведения работ по проверке состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;

- не реже 1 раза в 5 лет организацию проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организацию проведения работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- контроль за наличием и исправным состоянием приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособлений для самозакрывания;

- контроль за состоянием приямков у оконных проемов подвального (цокольного) этажа здания.

  - Порядок эксплуатации систем противопожарной защиты объекта

- Система противопожарной защиты объекта (далее – СПЗ объекта) включает в себя комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты.

- К техническим средствам СПЗ объекта относятся:

  - система автоматической пожарной сигнализации;

  - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

  - системы наружного и  внутреннего противопожарного водопровода;

  - средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;

  - наружная открытая  лестница;

  - первичные средства пожаротушения (огнетушители);

  - система вентиляции, включая устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматические устройства отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.

- Работники отдела комплексной безопасности и отдела административно-хозяйственной деятельности, в соответствии с должностными инструкциями организуют и контролируют проведение работ, связанных с монтажом, ремонтом, техническим обслуживанием и эксплуатацией систем и средств противопожарной защиты в работоспособном состоянии. Отдел комплексной безопасности систем и средств, указанных в пунктах 2.1. - 2.6. настоящего раздела, отдел административно-хозяйственной деятельности систем, указанных в  пункте  2.7.

- Порядок и сроки проведения работ, регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты определяется и осуществляется в соответствии с технической документацией и ППР в РФ.

- По результатам работ, связанных с монтажом, ремонтом, техническим обслуживанием и эксплуатацией средств и систем противопожарной защиты составляются Акты, с обязательным внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электротехнических приборов

- При эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электрооборудования должны соблюдаться проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности. Электрические сети и электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и другими нормативно-техническими документами.

- Работникам Томского НИМЦ при эксплуатации действующих электрических приборов и оборудования запрещается:

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

- Работники отдела административно-хозяйственной деятельности Томского НИМЦ, в соответствии с должностными инструкциями, организуют и обеспечивают правильную эксплуатацию, содержание в работоспособном состоянии, своевременное и качественное обслуживание, планово-предупредительный ремонт, испытания, модернизацию и реконструкцию электрических сетей, электроустановок и электрооборудования. В период эксплуатации запрещается:

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры посторонние предметы, горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- использовать электроаппараты и электроприборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей;

- скручивать электропровода, завязывать их в узлы, подвешивать на провода и установочную аппаратуру одежду и другие предметы, а также подвешивать светильники непосредственно на провода.

- Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться электротехническим персоналом.

- Неисправную электросеть следует немедленно отключить до приведения ее в пожаробезопасное состояние. Типы проводов и кабелей, способы их прокладки, конструкции распределительных коробок выбирают в зависимости от класса зоны по ПУЭ.

- В распределительных устройствах кабели обозначают бирками с указанием марки кабеля, напряжения сети, сечения жил, номера или наименования подключенного потребителя.

- В процессе эксплуатации пускорегулирующей аппаратуры, электрощитов и электрошкафов необходимо организовать постоянный контроль за их исправностью, уплотнением и закрытием.

- Работы по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами должны проводиться негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

- Установка в светильники сети рабочего и аварийного освещения ламп, мощность или цветность излучения, которых не соответствует проектной, а также снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается.

- Очистку светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения должен выполнять по графику квалифицированный персонал.

  - Порядок содержания лабораторий

- Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях научных подразделений возложена на руководителей, заведующих лабораториями.

- Запрещается проводить работы на установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке.

- Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении, предусмотренные данной инструкцией.

- Сотрудники лабораторий обязаны знать пожарную опасность применяемых химических веществ, материалов, препаратов и соблюдать меры безопасности при работе с ними.

- Все работы в лабораториях, связанные с возможностью выделения токсичных или пожаровзрывоопасных паров и газов, должны производиться только в вытяжных шкафах из негорючих материалов, которые должны быть в исправном состоянии.

- Приточно-вытяжную вентиляцию во всех помещениях лаборатории необходимо включать не позднее, чем за 5 минут до начала работы и выключать после окончания работы.

- Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не должны допускать ее протечку.

- Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

- Руководитель исследований (занятий) по окончании рабочего дня должен обеспечить сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

  - Порядок и нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов

- Хранить вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). Ёмкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- В помещениях лабораторий допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.

- Запрещается использовать открытый огонь, хранить и применять на чердаке, в подвальном (цокольном) этаже здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

  - Порядок содержания эвакуационных путей и выходов

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должны соблюдаться проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещённости, количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов).

- Отдел административно-хозяйственной деятельности Томского НИМЦ обеспечивает:

  - возможность свободного открывания запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа, автоматического открывания запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и наличие устройств аварийной разблокировки двери на всех эвакуационных выходах;

  - надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек, укладываемых на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах;

  - аварийное освещение в круглосуточном режиме работы или его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения;

  - обозначение знаками или окраской светильников аварийного освещения, отличными от светильников рабочего освещения.

  - выполнение требований о запрете:

- -	изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования;

- -	устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота;

- -	закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности;

- -	применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок. Иметь в наличии соответствующие сертификаты качества, удовлетворяющие требованиям пожарной безопасности.

- Отдел комплексной безопасности Томского НИМЦ обеспечивает:

  - наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, размещенных в соответствии с нормативами, установленными ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (приложение Л);

  - наличие и проверку исправного состояния механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств «Антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем. Проверка проводится ежеквартально. Результаты проверки отмечаются в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта.

- Руководители подразделений при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов в занимаемых помещениях обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности.

- 4.1.	Запрещается:

- -	размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- -	устраивать в тамбурах выходов из здания сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- -	фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их, устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

- 4.2.	При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования требуется соблюдать ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную нормативными требованиями.

  - Пути доступа подразделений пожарной охраны в здание

  - В здании объекта защиты Томского НИМЦ имеется:

- три входа в здание, расположенные на первом этаже (центральный -  с ул. Набережной реки Ушайки; два входа с  тыльной стороны, один из которых ведёт в лестничную клетку с 1 по 3 этажи);

- три входа в подвал, из них: два с улицы (Набережная реки Ушайки, тыльная сторона здания). Третий вход с первого этажа здания;

- два входа в чердачные помещения с третьего этажа в левой и правой части здания, при этом чердачные помещения разделены;

- один вход во второй этаж здания с тыльной стороны по металлической лестнице (третьего типа).

- Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы (рабочего дня)

  - Работник, последний покидающий помещение, по окончании рабочего дня обязан:

- проконтролировать отключение всех электронагревательных приборов, компьютеров, многофункциональных устройств, аппаратуры, за исключением электрооборудования и электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- закрыть  окна, форточки, двери, ведущие в другие помещения;

- провести сбор в специальную закрытую тару и удаление из помещения для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- выключить рабочее освещение;

- закрыть входную дверь на ключ (опломбировать или опечатать помещение при необходимости);

- ключи от запираемого помещения сдать на вахту, с записью в «Журнале выдачи и возврата ключей».

  - Ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности после окончания работы (рабочего дня), а также перед наступлением выходных и праздничных дней обязаны проверить внешним визуальным осмотром помещения (рабочие места) на предмет соответствия, требованиям пожарной безопасности, в части:

- освобождения эвакуационных путей, выходов;

- обеспечения беспрепятственного подхода к первичным средствам пожаротушения, в занимаемых помещениях (коридорах).

- Обязанности и действия работников при пожаре

  - Работники объекта защиты Томского НИМЦ, арендаторы, представители сторонней (подрядной) организации, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.), обязаны:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» (с городского телефона) или «112» или «101» (с мобильного телефона). При этом необходимо назвать точный адрес, наименование объекта, сообщить Ф.И.О. и номер телефона, с которого производится сообщение о пожаре;

- немедленно оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся в соседних помещениях и о необходимости покинуть опасную зону – голосом, либо нажатием ручного пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации, установленного, как правило, возле эвакуационного выхода с этажа или эвакуационного выхода из здания;

- сообщить о пожаре непосредственному руководителю;

- эвакуацию производить согласно плану эвакуации через ближайший эвакуационный выход непосредственно наружу, либо по лестницам, предназначенным для эвакуации людей при пожаре;

- используя средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения принять посильные меры по эвакуации работников из помещений (опасной зоны) и в целом из здания, направив их к эвакуационным выходам;

- к тушению следует приступать только в случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья. Самостоятельное тушение допускается только в начальной стадии возникновения пожара, когда очаг его незначителен, и к нему можно безопасно подойти на расстояние подачи огнетушащих веществ.

  - Работники, принимающие участие в тушении пожара, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, обязаны учитывать и проводить мероприятия по защите от поражений электрическим током, отравлений, ожогов и от возможных обрушений конструкций.

  - Отключение электроэнергии в здании имеет право производить – инженер-энергетик (работник, имеющий соответствующую квалификацию и допуск к работе), которые обязаны  своевременно производить отключение электроэнергии от потребителей.

  - Лицам, находящимся в здании, при невозможности эвакуации из помещения необходимо:

- -	сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или «112» или «101» , своему руководителю или дежурному персоналу, при этом указать номер помещения, этаж или местонахождение, а также количество людей, находящихся в помещении;

- -	закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна (для предотвращения проникновения в помещение дыма/огня), обесточить электроприборы;

- -	ожидать прибытия подразделений пожарной охраны и подавать сигналы о своем нахождении в здании.

  - В случае проникновения дыма в помещение использовать индивидуальное средство защиты органов дыхания (при наличии).

- Порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности системы автоматической пожарной сигнализации.

Дежурный персонал на посту охраны  обязан:

  - При поступлении сигнала (светового, звукового) о пожаре:

  - На приёмно-контрольном приборе («Астра – 8945 Pro») определить помещение(я), в котором сработала автоматическая пожарная сигнализация (далее – АПС);

  - Взяв средство индивидуальной защиты, фонарь, проследовать к месту, откуда поступил сигнал;

  - Выяснить, установить причины и обстоятельства срабатывания АПС (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.).

  - При обнаружении пожара:

- Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с городского телефона) или «112» или «101» (с мобильного телефона), при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию.

- Если система оповещения и управления эвакуацией людей (далее – СОУЭ) не сработала, оповестить находящихся на объекте людей, задействовав ручной пожарный извещатель.

- Убедиться, что двери эвакуационных выходов, системы контроля и управления доступом и турникеты разблокированы, либо разблокировать их вручную, принять меры по безопасной эвакуации людей из здания.

- Открыть ворота, для въезда пожарных подразделений.

- Оповестить инженера - энергетика, специалиста по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ, по телефонам, указанным в списке оповещения.

- Участвовать в эвакуации людей из здания, а также обеспечивать сохранность эвакуированных материальных ценностей.

- Удалить за пределы опасной зоны всех работников, и иных лиц, не участвующих в тушении пожара.

- Приступить к тушению очага пожара на начальной стадии первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Все действия по тушению очага пожара проводить только на начальной стадии и при отсутствии угрозы жизни и здоровью. Внутренний противопожарный водопровод использовать после отключения электропитания.

- По прибытии подразделения пожарной охраны к месту пожара проинформировать руководителя тушения пожара:

  - о месте (об очаге) пожара, опасных факторах пожара и нахождении людей в опасной зоне (в здании в целом);

  - о предпринятых мерах по эвакуации людей и тушению пожара, конструктивных и технологических особенностях объекта, а также другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

  - о хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, а также иных сведениях, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

  - При обнаружении неисправности,  нецелевых срабатываниях системы автоматической пожарной сигнализации:

- Установить, зафиксировать предполагаемую причину нецелевого срабатывания.

- В случае отсутствия признаков пожара или задымления произвести в штатном режиме СБРОС пожарной тревоги (электронный ключ, рядом с прибором).

- Сообщить об этом факте:

- в подразделение пожарной охраны, назвав соответствующий адрес объекта, для отмены автоматического вызова пожарной охраны на объект, в связи с установлением факта ложного срабатывания АПС;

- специалисту по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ (при его отсутствии - заведующему отделом комплексной безопасности), по телефонам, указанным в списке оповещения.

- В случае невозможности в штатном режиме произвести СБРОС пожарной тревоги при повторных ложных срабатываниях/неисправностях АПС проинформировать о таких фактах обслуживающую организацию и специалиста по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ.

- Организовать обратный допуск эвакуированных людей на объект.

- Продолжить осуществлять установленный пропускной и внутриобъектовый режим на объекте (территории).

- О других неисправностях по телефону сообщает в обслуживающую организацию и специалисту по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ (при его отсутствии - заведующему отделом комплексной безопасности), по телефонам, указанным в списке оповещения.

- Порядок действий руководителя подразделения при пожаре

  - Руководители подразделений, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара или находящиеся на месте пожара, обязаны:

- проверить, продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «01» (с городского телефона) или «112» или «101» (с мобильного телефона);

- немедленно организовать в случае угрозы жизни и здоровью людей их эвакуацию (спасение), используя все имеющиеся силы и средства;

- направить для встречи подразделений пожарной охраны лицо, хорошо знающее подъездные пути и расположение ближайших к объекту защиты водоисточников;

- вызвать (при необходимости) скорую медицинскую помощь, а также другие необходимые аварийные службы;

- обеспечить прекращение всех работ в здании, остановку оборудования, закрытие (по возможности) дверей, форточек, окон;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и посетителей, не участвующих в тушении пожара;

- организовать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и применение систем противопожарной защиты в соответствии с Планом эвакуации людей;

- организовать мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений строительных конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

- оценив безопасность для жизни и здоровья одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- проверить после завершения эвакуации численный состав подчиненных, которые покинули здание.

  - По прибытию на пожар пожарно-спасательных подразделений руководитель объекта (лицо, исполняющее обязанности), обязан сообщить руководителю тушения пожара сведения:

- о месте пожара;

- о наличии людей в опасной зоне (в здании в целом);

- о предпринятых мерах по тушению пожара и эвакуации людей;

- о конструктивных и технологических особенностях объекта;

- о перерабатываемых и (или) хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, а также другие сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ.

  - Руководитель объекта (лицо, исполняющее его обязанности) при включении в состав Штаба на пожаре обязан:

- обеспечить выполнение задач, поставленных руководителем тушения пожара;

- предоставлять руководителю тушения пожара сведения, информацию об особенностях объекта;

- координировать действия работников объекта при выполнении ими поставленных руководителем тушения пожара задач;

- оказывать содействие в использовании при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у Томского НИМЦ средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке.

- Допустимое (предельное) количество людей

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании объекта защиты, составляет 124 человека.

- Перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом

  - Дежурным персоналом объекта защиты являются работники, допущенные к управлению и переключениям технических средств противопожарной защиты, несущие дежурство на посту, в обязанности, которых входит постоянный круглосуточный контроль за работоспособностью технических средств систем противопожарной защиты и своевременный вызов пожарной охраны при поступлении сигналов о пожаре.

  - Пост дежурного персонала должен быть обеспечен:

- телефонной связью;

- исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного);

- средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, с учётом сроков их хранения (годности) на каждого дежурного.

  - Дежурный персонал объекта защиты, не прошедший обучение мерам пожарной безопасности, к работе не допускается.

  - Дежурному персоналу объекта защиты необходимо:

- знать места расположения технических средств автоматической противопожарной защиты (пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной защиты), средств связи (стационарных телефонов), электрощитов и ключей от них, кнопок пожарной и тревожной сигнализации и уметь пользоваться ими;

- знать места расположения средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов). Уметь применять первичные средства тушения пожара (огнетушители, пожарные краны);

- знать о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающей территории и другие сведения, необходимые для минимизации последствий и успешной ликвидации возможного пожара;

- при заступлении на дежурство проверить работоспособность систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией, исправность телефонной связи, наличие и исправность электрических фонарей и средств защиты органов зрения и дыхания дежурного персонала;

- в период дежурства принимать необходимые меры по предупреждению и недопущению загромождения путей эвакуации, основных и запасных эвакуационных выходов, блокировки дверей эвакуационных выходов;

- обо всех выявленных фактах загромождения путей эвакуации и блокировке дверей эвакуационных выходов немедленно докладывать руководителю объекта, заведующему отделением (лабораторией) и специалисту по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ.