Приложение №1

к приказу Томского НИМЦ

от  20.01.2025  №_21_

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиалов

| Владелец документа: | Отдел комплексной безопасности |
| --- | --- |
| Регламентируемый вид деятельности/процесс: | Организация обеспечения пожарной безопасности |

Томск – 2025

Оглавление

1.	Общие положения	4

2.	Перечень нормативных документов	6

3.	Термины, определения и сокращения	9

Сокращения	12

4.	Меры пожарной безопасности	13

4.1.	Порядок содержания территории объектов Томского НИМЦ / Филиала	13

4.2.	Порядок содержания зданий, сооружений и помещений Томского НИМЦ / Филиала.	14

4.3.	Порядок взаимодействиями с подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала.	20

4.4.	Порядок содержания зданий, помещений стационарного типа (клиник)	21

4.5.	Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиалов.	23

4.6.	Порядок содержания эвакуационных путей и выходов на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала	24

4.7.	Порядок содержания зданий и помещений Томского НИМЦ / Филиала для постоянного и временного пребывания людей	26

4.8.	Порядок содержания объектов транспортной инфраструктуры Томского НИМЦ / Филиала	27

4.9.	Порядок содержания взрывопожароопасных и пожароопасных помещений производственного, складского (архивного) назначения	29

4.10.	Порядок содержания помещений для научных исследований (лаборатории) в структурных подразделениях Томского НИМЦ / Филиала	32

4.11.	Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы (рабочего дня)	33

4.12.	Обеспечение объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала средствами пожаротушения, их размещение и содержание	34

4.13.	Порядок проведения строительно-монтажных, реставрационных и ремонтных работ на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала	40

4.14.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала	42

4.15.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электротехнических приборов	54

4.16.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха	57

4.17.	Порядок содержания источников противопожарного водоснабжения	58

4.18.	Порядок содержания установок и систем противопожарной защиты	60

5.	Обязанности и действия при пожаре работников Томского НИМЦ / Филиала, арендаторов, представителей сторонних (подрядных) организаций, и иных лиц	62

Все работники Томского НИМЦ / Филиала, арендаторы, представители сторонних (подрядных) организаций, осуществляющие свою деятельность на территории объектов защиты Томского НИМЦ, обязаны знать и действовать при пожаре в соответствии с Инструкцией об обязанностях и действиях работников, Томского НИМЦ / Филиала, арендаторов, представителей сторонних (подрядных) организаций, и иных лиц по эвакуации людей при пожаре (приложение 6).	62

Приложение 1	63

Формы табличек и знаков безопасности	63

Приложение 2	67

НАРЯД-ДОПУСК	67

Приложение 3	70

Инструкция о порядке использования лифтов, имеющих режим работы «Пожарная опасность»	70

Приложение 4	72

Инструкция о действиях в случае возникновения пожара	72

Приложение 5	73

Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты	73

Приложение 6	76

Инструкция об обязанностях и действиях работников Томского НИМЦ / Филиала, арендаторов, представителей сторонних (подрядных) организаций, при эвакуации людей в случае пожара	76

Приложение 7	79

Инструкция по проведению практических тренировок по эвакуации людей и тушению условного пожара	79

Приложение 8	84

АКТ о нарушении требований пожарной безопасности	84

Приложение 9	85

ЖУРНАЛ осмотра помещений перед их закрытием по окончании работы (рабочего дня)	85

Приложение 10	87

ЖУРНАЛ эксплуатации систем противопожарной защиты	87

Приложение 11	106

ЖУРНАЛ учёта нарядов – допусков на выполнение огневых работ	106

Приложение 12	108

Типовой порядок действий работников  при возникновении пожара (ЧС) в клинических отделениях с круглосуточным пребыванием людей	108

Общие положения

- Инструкция о мерах пожарной безопасности Томского НИМЦ / Филиалов (далее – Инструкция) разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы пожарной безопасности, содержит требования пожарной безопасности, которые устанавливают противопожарный режим на объектах (территории) Томского НИМЦ / Филиалов.

- Выполнение установленных законодательством Российской Федерации требований пожарной безопасности достигается разработкой и осуществлением мер пожарной безопасности, в том числе определяющих порядок поведения людей, производства работ, содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и других объектов Томского НИМЦ / Филиалов.

- Меры пожарной безопасности в настоящей Инструкции разработаны, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

- Все работники Томского НИМЦ / Филиалов арендаторы, представители сторонних (подрядных) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории объектов защиты Томского НИМЦ / Филиалов, должны быть обучены мерам пожарной безопасности, знать основные требования ППР в РФ, настоящей Инструкции, порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения, получении сообщения о пожаре, эвакуации людей, места расположения первичных средств пожаротушения и должны уметь ими пользоваться.

- Работники Томского НИМЦ / Филиалов, представители сторонних (подрядных) организаций, арендаторы, находящиеся на территории и объектах Томского НИМЦ / Филиалов, обязаны знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию.

- Обучение работников Томского НИМЦ / Филиалов мерам пожарной безопасности организуется отделом комплексной безопасности и осуществляется по разработанным программам противопожарного инструктажа или по программам дополнительного профессионального образования.

- Работники должны допускаться к работе на объектах Томского НИМЦ / Филиалов только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

- Директор Томского НИМЦ / Филиала, вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте, либо в занимаемых помещениях на объекте защиты, которые обеспечивают неукоснительное соблюдение мер пожарной безопасности в подчинённых подразделениях.

- Ответственные за пожарную безопасность, осуществляют контроль выполнения установленных требований противопожарного режима и проводят обучение работников подчиненного подразделения мерам пожарной безопасности (по программам противопожарного инструктажа).

- Контроль выполнения, указанных в настоящей Инструкции требований, возлагается на лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений объектов защиты. Назначенные приказом директора Томского НИМЦ / Филиала ответственные обязаны проверять все помещения, занимаемые структурными подразделениями не реже 1 раза в квартал.

- При выявлении нарушений требований пожарной безопасности, немедленно сообщать специалисту по пожарной безопасности отдела комплексной  безопасности, с последующим составлением «Акта о нарушении требований пожарной безопасности» по форме приложения 8.

- Ответственные за пожарную безопасность, согласно внутреннему локальному нормативному акту (приказу), обеспечивают ознакомление работников, лиц, прибывающих в командировки, представителей подрядных организаций с правилами пожарной безопасности.

- В соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», пункта 11 ППР в РФ и локальных документов для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, зданиях и на всей территории Томского НИМЦ / Филиалов запрещается.

- Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, несут (дисциплинарную, административную, уголовную) ответственность в установленном законом порядке.

Перечень нормативных документов

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска».

- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

- Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 года № 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».

- Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 года № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно ­ планировочным и конструктивным решениям».

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

- СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования».

- СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности».

- СП 456.1311500.2020 «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности».

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования».

- СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению».

- СП 514.1311500.2022 «Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности».

- СП 518.1311500.2022 «Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Обеспечение пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте».

- СП 526.1311500.2023 «Системы предотвращения пожара. Системы с использованием пригодной для дыхания гипоксической атмосферы. Нормы и правила проектирования».

- Приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

- Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

- Письмо МЧС России от 05.03.2018 № 91-826-19 «О порядке использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса».

- Приказ МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности».

- Приказ МЧС России от 16 марта 2020 года № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности».

- Приказ  МЧС РФ от  18.06.2003  № 315 «Об утверждении  норм  пожарной безопасности. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». (НПБ 110-03)».

- Приказ МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)».

- Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ МЧС России от 29 толя 2020 года № 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

- Приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России от 31.05.2005 № 428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций».

- Методические рекомендации МЧС России от 4 сентября 2007 года N 1-4-60-10-19 «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях».

- ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия.

- ГОСТ 34442-2018 (EN 81-73:2016) Лифты. Пожарная безопасность.

- ГОСТ 12.1.044-2018 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- Письмо Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 02.12.2024 года № МН-6/2738 «Методические рекомендации по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях и иных учреждениях, подведомственных  Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (издание первое)».

Термины, определения и сокращения

Термины и определения.

Аварийный выход – выход, который не отвечает требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, и предусматривается для повышения безопасности людей при пожаре.

Безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений.

Взрывопожароопасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва.

Временное пребывание людей в помещении – нахождение в нём менее 2 часов непрерывно. Согласно ГОСТ 30494-2011- помещения 6 категории, в зданиях медицинских организаций к ним следует относить,  вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, кладовые.

Декларация пожарной безопасности – форма оценки соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения пожарного риска.

Дымогазонепроницаемость – способность противопожарной конструкции удерживать дым, газ и другие продукты горения в течение определённого времени. Параметр, характеризующий плотность строительных конструкций, оборудования и конструкций инженерных систем зданий и сооружений (в том числе: противопожарных клапанов, дымогазонепроницаемых противопожарных дверей, противопожарных и противодымных штор и экранов, конструкций стволов мусоропроводов и т. п.) и проникновения через них дыма, образующегося при пожаре.

Локальный нормативный акт – документ многократного применения, который содержит нормы, регулирующие организацию и осуществление деятельности в Томском НИМЦ / Филиала.

Материально ответственное лицо – сотрудник, который непосредственно обслуживает денежные, товарные ценности или иное имущество, вверенные ему на основании специального письменного договора или полученные им по разовому документу.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Необходимое время эвакуации – время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

Нормативные документы по пожарной безопасности – национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Ответственный за противопожарное состояние объекта защиты - руководитель структурного подразделения (института, клиники, отделения, управления, отдела, группы, лаборатории и т.п.), в ведении которых находятся обособленные объекты защиты, либо их отсеки, помещения (установки, территории и т.п.).

Объект защиты – продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях населенных пунктов, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.

Обязательные требования пожарной безопасности (далее – требования пожарной безопасности) – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Особый противопожарный режим – дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.

Опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу.

Первичные средства пожаротушения – средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Пожарная безопасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожаров.

Пожарный извещатель – техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре.

Пожарный оповещатель – техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре.

Пожарный отсек – часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.

Пожарная сигнализация – совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты.

Постоянное пребывание людей в помещении  — это нахождение в нём более 2 часов непрерывно или 6 часов суммарно в течение суток. В зданиях медицинских организаций к ним следует относить помещения, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях (круглосуточно).

Предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) – промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) предельных состояний.

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Противопожарная пропаганда – информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности.

Система противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков – классификационная характеристика зданий, сооружений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений и отсеков.

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми 	актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

Эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

Сокращения

ППР в РФ – постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

ЛНА – локальный нормативный акт.

ОТВ – огнетушащие вещества.

дБА - акустический децибел, единица измерения уровня шума с учетом восприятия звука человеком.

ЩП-А – щит пожарный для очагов пожара класса А.

ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В.

ТМЦ – товарно-материальные ценности.

АТС – автотранспортные средства.

ТМЦ – товарно-материальные ценности.

РОО – работники охранных организаций.

Меры пожарной безопасности

  - Порядок содержания территории объектов Томского НИМЦ / Филиала

    - Ко всем зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен свободный доступ. Противопожарные расстояния между объектами Томского НИМЦ / Филиала запрещается использовать для складирования материалов, мусора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

    - Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам на территории объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала должны быть всегда свободными и содержаться (в любое время года) в исправном состоянии.

    - В зимнее время пожарные гидранты должны быть утеплены и своевременно очищаться от снега и льда.

    - Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей, служебных автомобилей Томского НИМЦ / Филиала и автомобилей сторонних (подрядных) организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, а также стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники.

    - При проведении ремонтных работ дорог или проездов (подъездов), связанных с их закрытием, лицо, назначенное в установленном порядке ответственным за пожарную безопасность на объекте защиты Томского НИМЦ / Филиала, контролирует выполнение данных видов работ подрядной организацией с обязательным информированием подразделений пожарной охраны, в районе выезда которых находится объект.

    - Своевременно проводить очистку объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности (тополиного пуха, опавшей листвы и прочее). Горючие отходы и мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

    - Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров.

    - Не допускается разводить открытый огонь (костры) на расстоянии менее 50 метров от объектов. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

    - Руководители структурных подразделений Томского НИМЦ / Филиала обеспечивают установку на закреплённых за подразделениями территориях знаков пожарной безопасности «Запрещается курить», «Курение табака и пользование открытым огнём запрещено» (приложение 1, формы знаков 5, 6).

    - Территория объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников, наружных пожарных лестниц, входов в здания и сооружения.

  - Порядок содержания зданий, сооружений и помещений Томского НИМЦ / Филиала.

    - Все складские, административные и общественные помещения, места открытого хранения веществ и материалов, а также места размещения технологических установок должны быть обеспечены табличками с указанием Ф.И.О. ответственного за противопожарное состояние помещений и номерами вызова пожарных подразделений в соответствии с пунктом 14 приложения 1.

    - С учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений все здания Томского НИМЦ / Филиала должны быть обеспечены Инструкцией о мерах пожарной безопасности.

    - Для зданий или сооружений, кроме жилых домов, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для десяти и более человек, ответственный за противопожарное состояние объекта защиты организует разработку планов эвакуации людей при пожаре.

    - Планы эвакуации людей при пожаре должны быть вывешены на видных местах (на колоннах, стенах помещений и коридоров) в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.

    - На объектах, где предусмотрено массовое пребывание людей, размещается Инструкция о действиях в случае возникновения пожара (приложение 4).

    - На объектах с круглосуточным пребыванием людей организуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

    - На объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала с круглосуточным пребыванием людей, руководители структурных подразделений, в ведении которых находятся обособленные объекты защиты (установки, территории) обеспечивают:

- наличие телефонной связи, исправных ручных электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

- один раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

    - Результаты проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара отмечаются в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (приложение 10 Раздел II «Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара»).

    - На объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала с массовым пребыванием людей обеспечивается не реже одного раза в полугодие проведение практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, а также посетителей, арендаторов, других лиц, находящихся в здании, сооружении, результаты тренировки оформляются ответственным за противопожарное состояние объекта защиты актом по форме 1 приложения 7.

    - Не допускается размещать:

а) детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ;

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и СЗ;

в) более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.

    - На объектах и в помещениях Томского НИМЦ / Филиала запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбуршлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

е) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

ж) проводить изменение объемно-планировочных решений, функциональное назначение зданий и их отдельных помещений, размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения  пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

п) производить электрогазосварочные и другие огневые работы, применять открытый огонь без письменного разрешения руководителя структурного подразделения и оформления наряда-допуска на выполнение огневых работ (приложение 2);

р) применять вещества с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющие соответствующих сертификатов, а также хранить их совместно с другими материалами и веществами;

с) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств (при наличии).

    - Наружные пожарные лестницы (при наличии), наружные открытые лестницы (при наличии), предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии, очищенными от снега и наледи в зимнее время.

    - Не реже 1 раза в 5 лет организуется проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

    - Не разрешается проводить работы на неисправном оборудовании, способном привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями пожарной безопасности параметров.

    - При эксплуатации объекта защиты должно обеспечиваться соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования.

    - В соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования. Указанная документация хранится на объекте защиты.

    - При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.

    - По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Обеспечивается устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. Информация о состоянии огнезащитных покрытий (обработки) также вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами, образовавшиеся или имеющиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

    - Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, не должны ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений, для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.

    - Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

    - Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.

    - Руководители структурных подразделений Томского НИМЦ / Филиала, в ведении которых находятся обособленные объекты защиты (установки, территории) организуют работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

    - При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем учреждения. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

    - На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

    - При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

    - Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

    - Материально ответственные работники Томского НИМЦ / Филиала обеспечивают сохранность систем противопожарной защиты, имеющихся на закреплённых объектах.

    - Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

    - Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.

    - Хранение специальной одежды лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, должно осуществляться в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

    - При проведении мероприятий с участием 50 человек и более должен быть обеспечен осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности и организовано дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях (на сцене).

    - В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

    - На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертификаты соответствия.

    - При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

    - Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

    - При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

а)	применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи (кроме культовых сооружений);

б)	проводить перед началом или во время представления огневые,

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

в)	уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

г)	превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека;

д)	допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

    - На объекте защиты Томского НИМЦ / Филиала с массовым пребыванием людей обеспечивается наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

    - Ответственный за противопожарное состояние объекта защиты обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - Подступы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и не загромождаться оборудованием и другими предметами.

    - Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

    - Места хранения резервных ключей от входных дверей зданий, а также от дверей помещений, занимаемыми структурными подразделениями и арендаторами определяются локальным нормативным актом Томского НИМЦ / Филиала.

    - Требования по хранению и выдаче ключей от режимных помещений Томского НИМЦ / Филиала устанавливаются отдельными локальными нормативными актами.

    - Проемы в противопожарных преградах должны быть оборудованы защитными устройствами, препятствующими распространению огня и продуктов горения.

    - На противопожарных дверях и воротах обеспечивается наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

    - Для переноски ЛВЖ и ГЖ следует применять безопасную тару специальной конструкции.

    - Ежедневно, по окончанию работы, помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места – убирать, электрооборудование и электросети – обесточивать (за исключением оборудования, которое по условиям технологического процесса должно работать круглосуточно).

    - Результаты осмотра помещений перед их закрытием отмечают в специальных журналах по форме приложения 9, место хранения журнала определяет руководитель структурного подразделения, руководитель арендатора.

  - Порядок взаимодействиями с подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала.

    - По прибытию подразделения пожарной охраны к месту пожара руководители структурных подразделений Томского НИМЦ / Филиала, должны проинформировать руководителя тушения пожара:

- о месте (об очаге) пожара, опасных факторах пожара и нахождении людей в опасной зоне (в здании в целом);

- о предпринятых мерах по тушению пожара и эвакуации людей, конструктивных и технологических особенностях объекта, а также другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

- о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, а также иных сведениях, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ.

    - Руководители структурных подразделений Томского НИМЦ / Филиала, а также дежурный персонал на объекте защиты Томского НИМЦ / Филиала, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

    - Руководители структурных подразделений Томского НИМЦ / Филиала, вправе входить в состав оперативного штаба тушения пожара, оказывать содействие:

      - в эвакуации с мест пожаров людей и имущества;

      - в вопросах проникновения в места распространения (возможного распространения) опасных факторов пожара (подвалы, цокольные этажи, чердачные помещения, кровля (покрытие) зданий);

      - в создании условий, препятствующих развитию пожара и обеспечивающих его ликвидацию;

      - в использовании при необходимости дополнительно имеющихся в наличии у Томского НИМЦ / Филиала средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке.

  - Порядок содержания зданий, помещений стационарного типа (клиник)

    - Ответственность за выполнение требований пожарной безопасности в помещениях стационарного типа (далее – Клиническое отделение) Томского НИМЦ / Филиала возложена на заведующих клиническими отделениями.

    - В помещениях клиник, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, в медицинских отделениях должно быть обеспечено наличие носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов. Носилки должны быть сосредоточены в специально отведенных местах, отмеченных соответствующими указателями.

    - Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 метра, а центральный основной проход - шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности.

    - Запрещается:

- обустраивать и использовать в корпусах с палатами для пациентов помещения, не связанные с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования);

- устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации;

- группировать более 2 кроватей;

- устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях клиник;

- размещать в подвальных и цокольных этажах мастерские, склады и кладовые, не предусмотренные проектной документацией;

- устанавливать дополнительные койки для больных в палатах;

- использовать электронагревательные приборы в палатах;

- хранить в санитарно-технических помещениях сгораемые материалы и предметы.

    - Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, допускаются только в помещениях, предназначенных для этих целей.

    - Заведующие отделениями клиник (ответственные за пожарную безопасность) обеспечивают разработку инструкций о порядке действий обслуживающего (медицинского) персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время.

    - Инструкция разрабатывается в соответствии с Типовым порядком действий работников при возникновении пожара в клинических отделениях с круглосуточным пребыванием людей (приложение 12) и положениями, изложенными в настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиалов.

    - Разработанная Инструкция о порядке действий обслуживающего (медицинского) персонала на случай возникновения пожара согласовывается с отделом (специалистами) комплексной безопасности и утверждается заведующим клиникой (главным врачом).

    - Ответственный за пожарную безопасность в отделении знакомит медицинский и иной персонал в отделениях клиник под подпись, осуществляет корректировку Инструкции по указанию заведующего клиникой (главного врача), при штатных и иных изменениях установленным порядком.

    - Инструкции о порядке действий медицинского персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время должны находиться на медицинских постах.

    - В лабораториях, клинических отделениях и кабинетах медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.

    - На медицинских постах отделений клиник должно быть обеспечено нахождение электрических фонарей (не менее одного фонаря на каждого дежурного медицинского персонала), средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.

    - В клиниках запрещается использовать мебель и оборудование, изготовленные с использованием полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты.

    - При перебоях в электроснабжении и в случае аварии в качестве источника освещения разрешается применять только электрические фонари, находящиеся у дежурного медицинского персонала.

    - Шкафы с электрощитами должны быть постоянно закрытыми, ключи должны храниться в служебном помещении у дежурного электрика.

    - Вся электромедицинская аппаратура должна быть соединена с защитной шиной заземляющими проводниками.

  - Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиалов.

    - На объектах защиты Томского НИМЦ / Филиалов одновременно может находиться более трёх тысяч человек. Допустимое количество людей, с адресами объектов защиты, представлено в таблице.

| - Сокращенное название НИИ | - Адрес объекта защиты | - Количество людей (по Паспорту безопасности) |
| --- | --- | --- |
| - НИИ Фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга | - г. Томск, пр. Ленина, д. 3 | - 109 |
| - НИИ медицинской генетики | - г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 10 | - 124 |
|  | - г. Томск, ул. Московский тракт, 3 | - 255 |
|  | - г. Томск, пер. Пионерский, 7 | - 4 |
| - НИИ психического здоровья | - г. Томск, ул. Алеутская, 4 (административно-лабораторный корпус) | - 46 |
|  | - г. Томск, ул. Алеутская,.4 (клиника) | - 151 |
|  | - г. Томск, пр. Фрунзе, 122 (4 клиническое отделение) | - 20 |
|  | - г. Томск, пер. Первый Алеутский, 7/2 (гараж) | - 10 |
| - НИИ онкологии | - г. Томск, ул. Савиных, 12/1 | - 350 |
|  | - г. Томск, ул. Савиных, 12/1 стр.1 | - 90 |
|  | - г. Томск, ул. Нахимова, 1а | - 260 |
|  | - г. Томск, пер. Кооперативный, 5 | - 57 |
|  | - г. Томск, пер. Кооперативный, 7/1 | - 48 |
|  | - г. Томск, пер. Кооперативный, 5 стр. 2, 3 (гаражи) | - 6 |
|  | - г. Томск, проспект Ленина, 84 (гараж) | - 4 |
| - НИИ кардиологии | - г. Томск, ул. Киевская, 111а | - 160 |
|  | - г. Томск, ул. Киевская, 111а, стр.1 | - 325 |
|  | - г. Томск, ул. Киевская, 111а, стр.2 | - 460 |
|  | - г. Томск, ул. Красноармейская, 126/1 | - 150 |
|  | - г. Томск, ул. Шевченко, 24 | - 45 |
| - Тюменский кардиологический научный центр | - г. Тюмень, ул. Мельникайте, 111 | - 500 |
|  | - г. Тюмень, ул. Мельникайте, 109 | - 10 |
|  | - г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2а (гараж) | - 3 |

  - Порядок содержания эвакуационных путей и выходов на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала

    - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должны соблюдаться проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещённости, количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

    - Изображения знаков безопасности приведены в приложении 1.

    - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

    - Для объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.

    - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации  либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

е) применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок.

    - При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования должна быть обеспечена ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленная требованиями пожарной безопасности.

    - Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

    - Обеспечивается наличие и проверка исправного состояния механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств «Антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем. Проверка проводится ежеквартально. Результаты проверки отмечаются в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

    - Отдел комплексной безопасности обеспечивает расчет необходимого количества знаков пожарной безопасности на объектах защиты, инициирует их приобретение и размещение на объектах защиты. Руководители структурных подразделений обеспечивают наличие и сохранность знаков пожарной безопасности.

    - Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

    - Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

    - Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

    - В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

| - В зданиях Томского НИМЦ / Филиала на дверях лифтов (других подъемных механизмах) размещён знак «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице». - Использование лифтов при пожаре в зданиях Томского НИМЦ / Филиала категорически ЗАПРЕЩЕНО!!! |  |
| --- | --- |

  - Порядок содержания зданий и помещений Томского НИМЦ / Филиала для постоянного и временного пребывания людей

    - Руководитель филиала, структурного подразделения обеспечивает, а назначенный им работник проводит ознакомление граждан, прибывающих на объекты защиты Томского НИМЦ / Филиала, с мерами пожарной безопасности.

    - На этажах этих объектов защиты, на видных местах, вывешиваются планы эвакуации. На планах эвакуации отражается порядок действий при пожаре.

    - При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

    - В помещениях объектов временного пребывания людей запрещается:

- устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов;

- изменять их функциональное назначение;

- использование открытого огня;

- оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.).

    - Запрещается хранение баллонов с горючими газами в помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, путях эвакуации, лестничных клетках, на чердаках, в цокольных и подвальных этажах.

    - Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

    - Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающую надпись: «Огнеопасно. Газ».

    - У входа в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: «Огнеопасно. Баллоны с газом».

    - При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- а)	эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

- б)	присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

- в)	проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.

    - Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке, оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

  - Порядок содержания объектов транспортной инфраструктуры Томского НИМЦ / Филиала.

    - Ответственность за выполнение требований пожарной безопасности в помещениях боксов для стоянки транспортных средств возложена на ответственного за пожарную безопасность данных объектов, назначенного приказом директора Томского НИМЦ / Филиала.

    - В гаражах для стоянки транспортных средств запрещается:

- а)	устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект, уменьшать расстояние между автомобилями;

- б)	загромождать выездные ворота и проезды;

- в)	производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и дерево отделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- г)	оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

- д)	заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

- е)	хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- ж)	хранить автомобильную резину, личные вещи и мебель;

- з)	устанавливать шкафы и кабинки для хранения одежды и обуви, бытовые электроприборы;

- и)	устраивать зоны отдыха непосредственно в боксах;

- к)	подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы;

- л)	подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

- м)	устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- н)	оставлять неубранным использованный обтирочный материал.

    - В гаражных боксах для стоянки транспортных средств должны быть размещены пожарные щиты, в соответствии с нормами комплектации (таблица).

| - Наименование первичных средств пожаротушения, - немеханизированного инструмента и инвентаря | - Нормы комплектации |  |
| --- | --- | --- |
|  | - ЩП-А класс А | - ЩП-В класс В |
| - Лом | - 1 | - 1 |
| - Багор | - 1 | - - |
| - Ведро | - 2 | - 1 |
| - Покрывало для изоляции очага возгорания | - 1 | - 1 |
| - Лопата штыковая | - 1 | - 1 |
| - Лопата совковая | - 1 | - 1 |
| - Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра | - 1 | - - |
| - Ящик с песком 0,5 куб. метра | - - | - 1 |

    - Комплектование и использование огнетушителей на автотранспортных средствах (далее – АТС) производится в соответствии с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», который устанавливает минимальный ранг огнетушителей, их минимально необходимое количество и требования по их размещению для различных категорий АТС:

а)	легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 тонн должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, газовым или с зарядом на водной основе огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), предназначенным для использования на АТС и обеспечивающим тушение модельных очагов пожара не менее 0,7А и 21В, а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой 	от 3,5 до 7,5 тонн, – двумя аналогичными огнетушителями;

б)	для использования на АТС допускаются только огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке, конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность и транспортную тряску по ГОСТ Р 51057. Огнетушители должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 30 °С до плюс 50 °С и быть рекомендованы изготовителем для применения на АТС;

в)	допускается применять на АТС углекислотные (газовые) огнетушители, если они имеют огнетушащую способность по классу пожара В не ниже, чем указанные в подпунктах: а) и б). При этом размещение огнетушителей на АТС должно исключать возможность их нагрева свыше плюс 50 °С;

г)	в качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ;

д)	АТС, работающие на сжиженном газе, должны быть оснащены огнетушителями, предназначенными для ликвидации пожаров класса С;

е)	на всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.);

ж)	огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи;

з)	конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или ударе его о препятствие;

и)	порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться – не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители – не реже одного раза в 24 месяца.

  - Порядок содержания взрывопожароопасных и пожароопасных помещений производственного, складского (архивного) назначения

- Общие положения

  - Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктами 2 и 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации и содержит общие требования пожарной безопасности, действия работников Томского НИМЦ / Филиала при обнаружении пожара, а также порядок содержания пожароопасных помещений в целях обеспечения пожарной безопасности.

  - Каждый работник взрывопожароопасного и пожароопасного производственного объекта, склада (архива), независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и строго соблюдать установленные требования пожарной безопасности и не допускать действий, которые могут привести к пожару.

  - Лица, назначенные в установленном порядке ответственными за противопожарное состояние взрывопожароопасных и пожароопасных помещений производственного и складского (архивного) назначения, обязаны:

- обеспечить в данных помещениях выполнение требований порядка содержания и соблюдение противопожарного режима;

- ознакомить с инструкцией о мерах пожарной безопасности под роспись всех работников, выполняющих работы в данных помещениях;

- не допускать к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж);

- следить за исправностью приборов системы отопления, вентиляции, электроснабжения, освещения, технологического оборудования и систем автоматической противопожарной защиты;

- обеспечить хранение средств пожаротушения в специально отведенных для них местах и свободный доступ к ним.

  - Не допускать закрытие помещений по окончании рабочего дня при наличии нарушений требований пожарной безопасности. Все нарушения, выявленные в ходе осмотра, должны быть устранены до закрытия (сдачи под охрану) помещений.

2.	Требования пожарной безопасности и порядок содержания взрывопожароопасных и пожароопасных помещений

  - В целях обеспечения надёжных преград распространению огня и создания условий для эвакуации людей все взрывопожароопасные и пожароопасные помещения, склады (архивы) обеспечиваются противопожарными дверями.

  - На дверях всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещений производственного и складского (архивного) назначения должны быть таблички (произвольной формы) с обозначением категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны.

  - Все помещения должны постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от упаковочного материала, тары и мусора.

  - Вещества, материалы, папки или товарно-материальные ценности (далее – ТМЦ) должны храниться на стеллажах, а ТМЦ при бесстеллажном способе хранения должны укладываться в штабели с приложенной схемой складирования хранимых ТМЦ.

  - Между стеллажами, а также через каждые 6 м между штабелями, должны быть продольные проходы шириной не менее 0,8 м. Напротив дверных проемов должен быть проход, равный ширине дверей, но не менее одного метра.

  - В зданиях складов, за исключением категории Д, в стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 4-го типа. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах следует предусматривать дверные проемы.

  - Проходы, между стеллажами и выходы в коридоры должны постоянно содержаться свободными и ничем не загромождаться.

  - Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

  - Для освещения взрывопожароопасных и пожароопасных помещений необходимо применять электросветильники со степенью защиты в соответствии с классом пожароопасной или взрывоопасной зоны.

  - Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящегося оборудования (материалов) должно быть не менее 0,5 метров.

  - Расстояние от спринклерных оросителей 	системы автоматического пожаротушения до материальных ценностей должно быть не менее 0,9 м.

  - Первичные средства пожаротушения должны располагаться на видном месте и доступ к ним должен быть всегда свободным.

  - Во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях запрещается:

- применять открытый огонь (если применение открытого огня не обусловлено проведением в установленном порядке пожароопасных работ);

- курить табак, потреблять никотинсодержащую продукцию или использовать кальян;

- складировать материалы вплотную к приборам систем отопления и вентиляционному оборудованию;

- ограничивать доступ к средствам пожаротушения, а также использовать их для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара;

- загромождать эвакуационные пути и выходы;

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- устраивать перегородки, антресоли (шкафы) и другие встроенные помещения из горючих материалов;

- использовать спринклерные оросители и питающие трубопроводы системы автоматического пожаротушения для крепления технологического оборудования и любых других предметов.

  - При эксплуатации электрооборудования во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях запрещается:

- применять дежурное освещение;

- использовать электронагревательные приборы, газовые плиты;

- устанавливать штепсельные розетки;

- снимать защитные стеклянные колпаки (рассеиватели) со светильников.

  - По окончании рабочего дня объект должен быть обесточен.

  - Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

  - Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

  - Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

  - Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

  - Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

  - При хранении газа:

- окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами;

- при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов;

- баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;

- размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей;

- при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны;

- в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель структурного подразделения должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды;

- при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место;

- на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами;

- баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;

- хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается;

- помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

  - Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности  - не должно превышать 30 метров.

  - Порядок определения и размещения первичных средств пожаротушения для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений, складов (архивов) раскрыт в Разделе 4.12. Инструкции.

  - Порядок содержания помещений для научных исследований (лаборатории) в структурных подразделениях Томского НИМЦ / Филиала.

    - Ответственность за выполнение требований пожарной безопасности в помещениях, расположенных в научных подразделениях возложена на руководителей соответствующих подразделений.

    - Запрещается проводить работы на установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке.

    - Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении, предусмотренные данной инструкцией.

    - Сотрудники лабораторий обязаны знать пожарную опасность применяемых химических веществ, материалов, препаратов и соблюдать меры безопасности при работе с ними.

    - Все работы в лабораториях, связанные с возможностью выделения токсичных или пожаровзрывоопасных паров и газов, должны производиться только в вытяжных шкафах из негорючих материалов, которые должны быть в исправном состоянии.

    - Приточно-вытяжную вентиляцию во всех помещениях лаборатории необходимо включать не позднее, чем за 5 минут до начала работы и выключать после окончания работы.

    - Руководитель исследований (занятий) по окончании рабочего дня должен обеспечить сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию.

    - В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

    - Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не должны допускать ее протечку.

    - По окончании рабочего дня организуется сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

    - Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

    - Ответственный за противопожарное состояние объекта защиты организует проведение противопожарных инструктажей с работниками и обучающимися с периодичностью два раза в год с записью в соответствующем журнале, при необходимости дополнительно проводятся целевые и внеплановые противопожарные инструктажи.

  - Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы (рабочего дня)

4.11.1.	Ответственный за противопожарное состояние помещения, после окончания работы (рабочего дня), а также перед наступлением выходных и праздничных дней обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения (рабочие места) на предмет соответствия, требованиям пожарной безопасности, уделяя внимание на следующие вопросы:

а) проведена ли уборка (очистка) помещений от производственных или бытовых отходов;

б) выключены ли все электродвигатели, электронагревательные приборы, обесточена ли сеть рабочего освещения. Электросеть складов и кладовых помещений должна быть обесточена общим рубильником, установленным вне складского помещения. Рубильник пломбируется или закрывается на замок;

в) прекращена ли работа всех пожароопасных приборов (паяльных ламп, газовых горелок и т.п.);

г) закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения;

д) сдана ли на склад (кладовую) готовая продукция;

е) сложены ли в установленном порядке продукция, материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении, на производстве или в лаборатории;

ж) освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки;

з) обеспечен ли беспрепятственный подход к первичным средствам пожаротушения, к дверям эвакуационных выходов и к дверям, ведущим на наружные пожарные лестницы;

и) исправно ли дежурное освещение;

к) не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещениях.

4.11.2.	При осмотре помещений (рабочего места), работники объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала должны проконтролировать отключение всех электроприборов, компьютеров, многофункциональных устройств, аппаратуры, за исключением электрооборудования и электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, а также уборку помещений (рабочего места) от горючего мусора.

4.11.3.	Проверив и убедившись, что в помещении пожарная безопасность соблюдена, ответственное лицо запирает входную дверь на ключ (пломбирует или опечатывает помещение при необходимости).

4.11.4.	Ключи от запираемых помещений хранятся в специально отведенном для этого месте, которое определяет руководитель структурного подразделения Томского НИМЦ / Филиала или руководитель арендатора.

4.11.5.	Требования по хранению и выдаче ключей от режимных помещений объектов защиты устанавливаются отдельными локальными нормативными актами  Томского НИМЦ / Филиала.

4.11.6.	Результаты осмотра помещений перед их закрытием отмечают в специальном журнале осмотра помещений перед их закрытием по окончании работы (рабочего дня) по форме (приложение 9), место хранения которого определяет руководитель структурного подразделения Томского НИМЦ / Филиала, руководитель арендатора.

  - Обеспечение объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала средствами пожаротушения, их размещение и содержание.

    - Руководитель филиала, структурного подразделения - ответственный за противопожарное состояние объекта защиты, обеспечивает помещения, здания Томского НИМЦ / Филиала переносными огнетушителями, в соответствии с классом пожара.

Классы пожаров

| Класс А | Класс B | Класс C | Класс D | Класс E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВЕРДЫЕ (Дерево, бумага) | ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ | ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ | МЕТАЛЛЫ | ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ |

    - Огнетушащая способность определяется рангом огнетушителя, обозначаемого по ГОСТ символами — 2А, 3А, 4А, 55В, 144В, где буквенный символ (А, В) это класс пожара, и цифра означает величину (ранг) пожара. Чем выше цифра перед буквенным символом – тем больше ранг. Это и есть главный показатель качества огнетушителя. Эти значения и называют рангом огнетушителя. Чем больше ранг огнетушителя, тем больше площадь горящей поверхности, который данный огнетушитель способен потушить и тем лучше для потребителя.

Пример, выбора огнетушителя для класса А:

Расчетная площадь горящей поверхности (брусков в штабеле): у очага 2А – это 9 кв. метров, 3А – это 14 кв. метров, 4 А – это 19 кв. метров.

Таким образом, огнетушитель с рангом 4А способен потушить в 2 раза больший очаг по классу А, чем огнетушитель с рангом 2А.

Пример, выбора огнетушителя для класса В:

- модельный очаг пожара 55В представляет собой противень с 18л воды и 37л бензина, в результате получается 55л горючей жидкости;

- модельный очаг пожара 144В – это уже 144л горючего вещества.

Таким образом, для класса В цифра перед буквой – это количество литров горящей жидкости, которую способен потушить огнетушитель.

Примечания:

- В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

- Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.

- Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

    - Количество и вид огнетушителей, необходимых для защиты конкретного помещения, здания Томского НИМЦ / Филиала, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения (площадки или установки), величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами (далее – ОТВ), размеров защищаемого объекта и т.д.

- Применение огнетушителей в зависимости от класса пожара.

| КЛАСС ПОЖАРА | ТИП ОГНЕТУШИТЕЛЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Воздушно-пенные (ОВП) | Воздушно-эмульсионные (ОВЭ) | Порошковые закачные (ОП) | Углекислотные (ОУ) |
| ТВЕРДЫЕ (Дерево, бумага) | + | + | + | - |
| ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ | + | + | + | + |
| ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ | - | - | + | + |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | + | + | + |
| МЕТАЛЛЫ | - | - | - | - |

    - Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

    - Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

- для пожаров класса A – порошок ABCE;

- для пожаров классов B, C, E – порошок BCE или ABCE;

- для пожаров класса D – порошок D.

    - В качестве примера: ОП-4(з)-(АВСЕ).

- ОП - огнетушитель порошковый, (з) – закачной.

- Предназначен для тушения загораний:

- твердых веществ (класс пожара А),

- жидких веществ (класс пожара В),

- газообразных веществ (класс пожара С),

- электрооборудования под напряжением до 1000 В (класс пожара Е).

- Масса заряда порошка не менее 4±0,2 кг.

- Огнетушащая способность по классу пожаров:

- класс А, - ранг 2А (от 9 кв. метров);

- класс В, - ранг 55В (55л горючей жидкости).

- Срок службы огнетушителя 10 лет.

    - В качестве примера: ОУ-3 - (ВСЕ).

- ОУ - огнетушитель углекислотный, закачной.

- Предназначен для тушения загораний:

- жидких веществ (класс пожара В),

- газообразных веществ (класс пожара С),

- электрооборудования под напряжением до 10 000 В (класс пожара Е).

- Масса заряда 3±5% кг. Огнетушащее вещество в газообразном состоянии подаётся из огнетушителя с температурой около – 70о С.

- Срок службы огнетушителя 10 лет.

    - Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

    - Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено пунктом 4.10.1 настоящей Инструкции.

    - В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.

    - Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

    - При эксплуатации огнетушителей обеспечивается соблюдение сроков проверки параметров огнетушащих веществ, перезарядки и своевременной замены огнетушителей в соответствии с таблицей.

Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |  |
| --- | --- | --- |
|  | проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителя |
| Вода, вода с добавками | 1 раз в год | 1 раз в год <*> |
| Пена | 1 раз в год | 1 раз в год <*> |
| Порошок | 1 раз в год (выборочно) | 1 раз в 5 лет |
| Углекислота (диоксид углерода) | взвешиванием 1 раз в год | 1 раз в 5 лет |
| Хладон | взвешиванием 1 раз в год | 1 раз в 5 лет |
| <*> Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного или фторсодержащего пенообразователя, а также огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, должны проверяться и перезаряжаться с периодичностью, рекомендованной фирмой-изготовителем огнетушителей. |  |  |

    - При защите помещений огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.

    - Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать:

- 20 метров для помещений административного и общественного назначения;

- 30 метров – для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности;

- 40 метров – для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности;

- 70 метров – для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

    - Каждый огнетушитель, установленный на объекте (территории) защиты Томского НИМЦ / Филиала, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя.

    - Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой, на которую наносятся обозначения индивидуального номера пломбы и даты зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

    - Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - Каждый огнетушитель, отправленный с объекта (территории) защиты Томского НИМЦ / Филиала на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

    - Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации людей (во время пожара).

    - Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

    - Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

    - При эксплуатации огнетушителей запрещается:

а)	применять углекислотные огнетушители для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ;

б)	применять углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в диоксиде углерода более 0,006% масс. и с длиной струи ОТВ менее 3 м для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В;

в)	применять углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением;

г)	порошковые и углекислотные огнетушители с насадками или раструбами, изготовленными из диэлектрических материалов, из-за возможного образования разрядов статического электричества не допускается применять на объектах безыскровой или слабой электризации (ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.1.018);

д)	применять огнетушители с зарядом на водной основе для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего;

е)	эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковом устройстве или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

ж)	наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

з)	производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения;

и)	сбрасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей переработки пенообразователи.

    - Производственные и (или) складские здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

    - Ящики с песком должны быть установлены в помещениях, где возможен разлив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Объем ящика для песка должен быть 0,5м3. Конструкция ящика для песка должна обеспечивать удобство его открывания. Ящик должен быть укомплектован исправной совковой лопатой, у которой черенок окрашен в красный цвет. На ящике для песка должен быть нанесен его порядковый номер и номер телефона вызова пожарной охраны.

    - В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, должно быть обеспечено наличие покрывала для изоляции очага возгорания размером не менее 2х1,5 метра. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства при пожаре.

Классификация пожаров и рекомендуемые средства пожаротушения

| Обозначение класса пожара | Характеристика класса | Обозначение подкласса | Характеристика подкласса | Рекомендуемые средства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Горение твердых веществ | А1 | Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например, дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных изделий) | Вода со смачивателями, пена, хладоны, порошки типа АВСЕ |
|  |  | А2 | Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением (например, пластмассы) | Все виды огнетушащих средств |
| В | Горение жидких веществ | В1 | Горение жидких веществ, нерастворимых в воде (например, бензина, эфира, нефтяного топлива), а также сжижаемых твердых веществ (например, парафина) | Пена, тонкораспыленная вода, вода с добавкой фторированного ПАВ, хладоны, CO , порошки типа АВСЕ и ВСЕ |
|  |  | В2 | Горение полярных жидких веществ, растворимых в воде (например, спиртов, метанола, глицерина) | Пена на основе специальных пенообразователей, тонкораспыленная вода, хладоны, порошки типа АВСЕ и ВСЕ |
| С | Горение газообразных веществ | – | Бытовой газ, пропан, водород, аммиак и др. | Объемное тушение и флегматизация газовыми составами, порошки типа АВСЕ и ВСЕ, вода для охлаждения оборудования |
| D | Горение металлов | D1 | Горение легких металлов, за исключением щелочных (например, алюминия, магния и их сплавов) | Специальные порошки |
|  |  | D2 | Горение щелочных и других подобных металлов (например, натрия, калия) | Специальные порошки |
|  |  | D3 | Горение металлосодержащих соединений, (например, металлоорганических соединений, гидридов металлов) | Специальные порошки |
| E | Горение электрооборудования под напряжением | – | Горение установок и оборудования, находящихся под электрическим напряжением | Углекислота, хладон, порошки |

  - Порядок проведения строительно-монтажных, реставрационных и ремонтных работ на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала.

    - На территории объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала проведение всех видов строительно-монтажных, пусконаладочных, ремонтных работ разрешается только после оформления акта-допуска проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ (далее – акт-допуск).

    - Акт-допуск оформляется инициаторами проведения работ (структурными подразделениями Томского НИМЦ / Филиала) и сторонними (подрядными) организациями до начала проведения работ, при этом обеспечивается выполнение мероприятий по безопасности производства работ в соответствии с требованиями структурных подразделений Томского НИМЦ / Филиала, указанных в бланке акта-допуска.

    - Ко всем эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд.

    - Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов, изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.

    - Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров.

    - Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.

    - При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.

    - При наличии горючих материалов на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

    - Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими или слабо горючими материалами.

    - На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменную потребность.

    - После устройства теплоизоляции на участке кровли необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом слои огнезащиты.

    - При производстве огневых и сварочных работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и слабо горючими утеплителями, работы следует проводить на участках площадью не более 500 кв. метров.

    - Использование открытого огня для наплавления рулонных битумсодержащих материалов допускается при устройстве кровель и гидроизоляции только по негорючему основанию под кровлю и гидроизоляцию.

    - Заправка топливом агрегатов на кровле должна проводиться в местах, обеспеченных 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B.

    - Запрещается хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива.

    - Сушка одежды и обуви производится в специальных шкафах заводского исполнения или приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов.

    - Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий.

    - Передвижные установки с газовыми горелками инфракрасного излучения, размещаемые на полу, должны иметь специальную устойчивую подставку. Баллон с газом должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метра от установки и других отопительных приборов, а от электросчетчика, выключателей и других электроприборов – не менее 1 метра.

    - Расстояние от горелок до конструкции из горючих материалов должно быть не менее 1 метра, материалов, не распространяющих пламя, – не менее 0,7 метра, негорючих материалов – не менее 0,4 метра.

    - При эксплуатации горелок инфракрасного излучения запрещается:

а) пользоваться установкой в помещениях без естественного проветривания или искусственной вентиляции с соответствующей кратностью воздухообмена, а также в подвальных или цокольных этажах;

б) использовать горелку с поврежденной керамикой, а также с видимыми языками пламени;

в) пользоваться установкой, если в помещении появился запах газа;

г) направлять тепловые лучи горелок непосредственно в сторону горючих материалов, баллонов с газом, газопроводов, электропроводок и др.;

д) при работе на открытых площадках (для обогрева рабочих мест и для сушки увлажненных участков) следует применять только ветроустойчивые горелки.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ (газо- и электросварочные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла, окрасочные работы, огневой разогрев битума) регламентированы разделом XVI ППР в РФ и являются обязательными для исполнения на территории и объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала, как работниками Томского НИМЦ / Филиала, так и работниками сторонних (подрядных) организаций, при выполнении ими данных видов работ.

    - Огневые работы на объектах допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно проводить на вынос  в постоянное место проведения огневых работ, т.е. те работы, которые по своим условиям могут выполняться только на месте.

    - Порядок проведения огневых работ, определяется приказом (распорядительным документом) директора (филиала) Томского НИМЦ / Филиала.

    - В распорядительном документе назначается руководитель огневых работ, а так же лица, допущенные к их проведению.

    - В обязательном порядке, определяются работники Томского НИМЦ / Филиалов / (подрядной организации) ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности на весь период проведения работ.

    - Руководитель огневых работ должен:

-	проверить исправность применяемого оборудования, приспособлений, газоподводящих рукавов;

-	проверить герметичность присоединения рукавов в горелке, резаку, редуктору, предохранительным устройствам и другой аппаратуре;

-	проверить состояние предохранительных устройств, правильности подводки кислорода и горючего газа к горелке или газорезательной машине;

-	обеспечить на рабочем месте в помещениях непрерывную работу вентиляционных систем, работоспособность газосигнализаторов;

-	принять меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрыво- и пожароопасных продуктов;

-	осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне (помещении); прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

    - Ежедневно в течение 4-х часов по окончании огневых работ руководитель работ должен обеспечить контроль места проведения огневых работ на предмет возможного загорания.

    - Во время производства огневых работ контроль за их проведением осуществляется:

-	непрерывный – руководителем огневых работ;

-	периодический контроль – лицом, ответственным за пожарную безопасность объекта (подразделения);

-	выборочный контроль – специалистом по комплексной безопасности.

    - При выявлении указанными лицами нарушений требований пожарной безопасности работы прекращаются, наряд – допуск изымается, в адрес заместителя директора по экономике и общим вопросам Томского НИМЦ направляется служебная записка о выявленных нарушениях.

    - Допускается проводить огневые работы на действующих объектах Томского НИМЦ / Филиала, на которых остановочный ремонт не предусмотрен, а также на объектах реконструкции, технического перевооружения и (или)  нового строительства.

    - К огневым работам относятся операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций, в том числе:

- - газо- и электросварочные работы;

- - газо- и электрорезательные работы;

- - паяльные работы;

- - бензино- и керосинорезательные работы;

- - резка и обработка металла механизированным инструментом;

- - работа с перфоратором, электродрелью, шуруповертом на действующих объектах, отнесенных к взрывопожароопасным участкам и помещениям категории А (АН), Б (БН), В-1-В4 (ВН) и прилегающей к ним территории;

- - огневой разогрев битума;

- - работа  с триммером, газонокосилкой, бензопилой, воздуходувкой  для уборки мусора, ручной снегоуборочной машиной, бензо/дизель/электрогенератором на расстоянии менее 20 метров от объектов категории А (АН), Б (БН), В-1-В4 (ВН).

    - Огневые работы являются источником образования опасных и вредных производственных факторов, способных оказывать  неблагоприятное воздействие на работников.

    - К опасным и вредным производственным факторам относятся: твердые и газообразные токсичные вещества в составе сварочного аэрозоля, интенсивное излучение сварочной дуги  в оптическом диапазоне (ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное), интенсивное тепловое (инфракрасное) излучение свариваемых изделий и сварочной ванны, искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака, электромагнитные поля, термические ожоги при соприкосновении с горячими частями изделий, поражение электрическим током при использовании неисправным оборудованием или выхода из строя заземления, возникновение взрыва, пожара.

    - Руководители, специалисты подрядной организации, специалисты Томского НИМЦ / Филиала, проводящие огневые работы, должны иметь при себе:

- удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;

- документ, подтверждающий прохождение противопожарных инструктажей по утвержденным программам;

- удостоверение о присвоении группы по электробезопасности не ниже II группы (при необходимости).

- Дополнительно руководители и специалисты подрядной организации должны иметь при себе (при необходимости) по принадлежности, документы, подтверждающие прохождение аттестации в области промышленной безопасности:

- (эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах);

- (эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей);

- (эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки грузов).

    - К проведению огневых работ в качестве исполнителя (электросварщика, газосварщика, газорезчика и т.д.) допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие при себе по принадлежности:

- удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;

- документ, подтверждающий прохождение противопожарных инструктажей по утвержденным программам, включая целевой инструктаж по проведению огневых работ;

- квалификационное удостоверение;

- удостоверение о присвоении группы по электробезопасности не ниже II группы;

- удостоверения на право транспортирования, складирования и использования баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами (газорезчики, газосварщики, электро-газосварщики).

    - К проведению работ с механизированными инструментами, при работе с которыми возможно искрообразование, допускаются лица, имеющие документ, подтверждающий прохождение противопожарных инструктажей по утвержденным программам, включая целевой инструктаж по проведению огневых работ и удостоверение по охране труда.

    - К производству огневых работ можно приступить при условии, если оборудование, индивидуальные средства защиты, предохранительные приспособления соответствуют требованиям промышленной, пожарной и электробезопасности, правилам охраны труда.

- Классификация огневых работ

    - Огневые работы подразделяются на постоянные и временные.

    - К постоянным огневым работам относятся:

- производственные, технологические процессы, операции, предусмотренные проектом, технологическим регламентом, где предусмотрено применение открытого огня. Меры безопасности излагаются в инструкциях по эксплуатации;

- огневые работы, проводимые в специально выделенных для этих целей местах (в т.ч. сварочных постах), оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, промышленной санитарии, правилами устройств электроустановок и охраны труда. При этом постоянные места ведения огневых работ не могут быть организованы в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях и зонах. Такие места проведения огневых работ, определяются распорядительным документом директора Томского НИМЦ / Филиала.

    - В распорядительном документе также назначаются лица, ответственные за безопасность проведения работ из числа руководителей и специалистов  объекта.

    - Постоянные места проведения огневых работ должны быть укомплектованы:

- схемой, с указанием конкретных размеров мест проведения постоянных огневых работ, привязки местности, места размещения первичных средств пожаротушения, их виды и количество;

- табличками с надписью «Постоянное место проведения огневых работ» и указанием должности, Фамилия И.О., ответственного лица за противопожарное состояние;

- памяткой – инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ;

- списком лиц, допущенных к проведению огневых работ;

- первичными средствами пожаротушения – не менее двух исправных огнетушителей (массой 8 кг), покрывало для изоляции очага возгорания (1 шт., размером 1,5х2 кв.м).

    - Постоянные места проведения огневых работ внутри помещения должны быть оборудованы:

- общеобменной вентиляцией отдельного помещения;

- вытяжной вентиляцией рабочего стола;

- контуром заземления;

- несгораемыми перегородками, высотой  не менее 1.8 м и зазором между перегородками и полом не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек 1х1мм (не относится к работам с применением паяльника).

    - На постоянном месте проведения огневых работ запрещается хранение баллонов с газами, посторонних предметов (материалов).

    - Отбор проб воздушной среды на территории постоянных мест проведения огневых работ не требуется.

    - К временным относятся огневые работы, проводимые при ремонте, расширении, техническом перевооружении, ликвидации или реконструкции зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций, как на наружных  площадках, так непосредственно и в помещениях.

    - Временные огневые работы включают в себя: подготовительные работы и непосредственное проведение огневых работ.

- Порядок оформления и выдачи наряда-допуска

    - Временные огневые работы могут проводиться только при наличии наряда-допуска на выполнение огневых работ (далее – наряд-допуск) (приложение 2 к Инструкции), оформленного в 2 экземплярах.

    - Наряд-допуск заполняется, подписывается и выдается  руководителем огневых работ согласно установленной форме накануне дня проведения работ. Не допускается заполнение наряда допуска карандашом, под копирку, внесение исправлений.  Записи в обоих экземплярах должны быть идентичными и четкими, подписи всех лиц подлинными.

    - При заполнении наряда-допуска:

- в п.2 наряда-допуска указывается конкретный вид огневых работ, содержание работ;

- в п. 3 наряда-допуска указывается конкретное место проведения работ (наименование объекта, адрес объекта, название или номер помещения, отметка относительно пола или поверхности земли при работах на улице);

- в п. 4 указываются конкретные исполнители огневых работ (лица, непосредственно не производящие огневые работы не вписываются в наряд);

- в п. 6 указываются все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте проведения работ, в том числе мероприятия по предотвращению «нецелевых» срабатываний систем противопожарной защиты;

- в п. 10 допускается продление работ на одну рабочую смену.

    - Наряд-допуск согласовывается с ответственным за пожарную безопасность на объекте (в подразделении), и утверждается заместителем директора по общим вопросам.

    - Наряд – допуск может быть оформлен на одну рабочую неделю. Наряды - допуска для проведения работ в выходные дни оформляются отдельно.

    - Накануне дня проведения работ до 16 часов  наряд-допуск полностью оформленный, согласованный с ответственным за пожарную безопасность объекта (подразделения) и утвержденный заместителем директора по общим вопросам (при отсутствии у лица, его замещающего) регистрируется в Журнале учета нарядов-допусков на выполнение огневых работ (приложение №11 к Инструкции).

    - Регистрацию наряда-допуска при отсутствии замечаний, осуществляет инженер инженерно-технической службы (при его отсутствии лицо, его замещающее), при наличии замечаний – возвращает без регистрации на доработку.

    - Наряд-допуск оформляется заново и работы до его переоформления приостанавливаются, если до окончания работ по данному наряду-допуску:

- изменен характер работ, влекущий за собой изменение объема и условий работы, места проведения работы, наименование огневых работ;

- произведена замена лица, ответственного за проведение работ более 1 раза;

- произошел несчастный случай с ремонтным персоналом;

- произошли авария или пожар на ремонтируемом объекте, технологически связанном с ним.

    - При необходимости проведения огневых работ на высоте наряд-допуск выдается в соответствии с требованиями действующей инструкции по охране труда при работе на высоте.

    - Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при проведении огневых работ на временных местах несет руководитель огневых работ и ответственный за пожарную безопасность объекта.

    - По окончании огневых работ наряд – допуск закрывается, о чем руководитель огневых работ делает соответствующие отметки в п. 12 наряда, и предъявляется инженеру - энергетику для проставления отметки о закрытии наряда-допуска в графе 8  Журнала учета нарядов-допусков на выполнение огневых работ (приложение №11 к Инструкции).

    - Закрытый наряд-допуск хранится в течение одного месяца у руководителя огневых работ (второй экземпляр у специалиста по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности).

- Подготовительные работы

    - К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций, помещений и т.п. к проведению огневых работ.

    - Ответственность за подготовку объекта к проведению огневых работ несет руководитель огневых работ.

    - Допускается замена лица, ответственного за подготовительные работы в случае отсутствия по какой-либо причине руководителя огневых работ, с  внесением соответствующей записи в пункт 8 наряда-допуска.

    - Персонал подразделения под руководством ответственного за подготовительные работы к проведению огневых работ, производит подготовку объекта, технологического оборудования к проведению огневых работ.

    - Машины, аппараты, резервуары, емкости и другое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, обесточены, отключены от действующих аппаратов и коммуникаций, освобождены от продуктов.

    - Пусковая аппаратура, предназначенная для отключения машин и механизмов, должна быть обесточена и приняты меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов. На пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты  «Не включать, работают люди!», которые снимаются по окончанию работ по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ.

    - Отключение (подключение) электропривода от (к) источника(у)  питания должно осуществляться электротехническим персоналом.

    - Руководитель огневых работ определяет опасную зону, исходя из места и условий работ.  Подчиненный персонал обозначает границы опасной зоны сигнальной лентой  (за исключением работ с триммером, газонокосилкой, бензопилой, воздуходувкой для уборки мусора, ручной снегоуборочной машиной), вывешивают предупредительные знаки и надписи. Руководитель огневых работ контролирует наличие указанных знаков и ограждений в процессе работы.

    - Места сварки, резки, пайки, нагревания и т.п. должны быть отмечены мелом, бирками, другими хорошо опознаваемыми знаками.

    - Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы здания, строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, которые находятся в радиусе 10 м зоны проведения огневых работ, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

    - Должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов (пыль, масло, смола, горючие жидкости и материалы), а возгораемые предметы накрыты листами асбеста или другими огнестойкими материалами и пролиты водой.

    - Перед проведением огневых работ помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов должны быть провентилированы.

    - Обеспечить место проведения огневых работ щитом пожарным переносным согласно требованиям пожарной безопасности в комплекте: 2 огнетушителя массой  8кг, покрывало для изоляции очага возгорания 1шт., насос ручной 1 шт., рукав Ду 18-20 длиной 5 метров, ёмкость для хранения воды 0,02 куб. метра, ведро, лопата штыковая, лом – по 1 шт., защитный экран 1.4х2 метра – 6 шт.

    - Все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты; окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, объема и степени опасности проведения огневых работ должны быть по возможности открыты.

    - Смотровые колодцы, гидравлические заторы, сточные лотки и другие устройства канализации, в которых могут быть горючие газы и пары, расположенные в радиусе 20 м от места проведения огневых работ должны быть плотно закрыты крышками и сверху засыпаны песком толщиной не менее 10 см. Сливные воронки, выходы  из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в котором могут быть горючие газы и пары, должны быть герметизированы.

    - При производстве работ для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

    - Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.

    - Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе:

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

    - Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 х 1 миллиметр.

    - После проверки  подготовки места проведения огневых работ, руководитель огневых работ ставит подпись, дату и время в пунктах 8 и 9 наряда–допуска о допуске исполнителей к работе, возможность производства работ  подтверждает своей подписью ответственный за пожарную безопасность объекта.

    - Перед началом огневых работ руководитель огневых работ проводит исполнителям целевой инструктаж о мерах безопасности при выполнении огневых работ на данном объекте, проверяет умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, наличие и исправность средств индивидуальной защиты, исправность инструмента и приспособлений, опрашивает каждого исполнителя о самочувствии.

    - Проведение инструктажа фиксируется в пункте 4 наряда-допуска с простановкой подписей исполнителей и руководителя огневых работ.

    - При необходимости внесения изменений в состав бригады исполнителей, руководитель огневых работ вносит запись в пункт 11 наряда – допуска.

    - В случае недостаточности объема пунктов 4, 9, 11 наряда-допуска, допускается их вложение на отдельных листах, с указанием на полях вложенных листов номера наряда-допуска, подписи и Фамилии И.О. руководителя огневых работ.

- Организация проведения огневых работ

    - Огневые работы разрешается начинать после выполнения в полном объеме подготовительных работ.

    - При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- размещать и хранить на рабочем месте, в сварочных кабинах баллоны, одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы и посторонние предметы;

- допускать к самостоятельной работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

    - При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

    - По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).

    - При проведении газосварочных работ:

- закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются;

- хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;

- запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;

- при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.

- исправность оборудования для производства электросварочных и газосварочных работ не реже одного раза в шесть месяцев проверяется работниками, назначенными распорядительным документом ответственными за содержание в исправном состоянии соответствующего вида оборудования.

    - При выполнении газосварочных работ запрещается:

- производить газосварочные работы на сосудах и трубопроводах, находящихся под давлением;

- эксплуатировать баллоны с газами, у которых истек срок освидетельствования,  поврежден корпус, неисправны вентили и переходники;

- присоединять к шлангам вилки и тройники для питания нескольких горелок (резаков);

- применять шланги, не предназначенные для газовой сварки и газовой резки металлов, дефектные шланги, а также обматывать их изоляционной лентой или любым другим материалом;

- производить соединение шлангов с помощью отрезков гладких трубок;

- устанавливать на редукторы баллонов с газами неопломбированные манометры, а также аналоговые (стрелочные) манометры, у которых:

- отсутствует штамп госповерителя или клеймо с отметкой о поверке;

- отсутствует на циферблате красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению (наносить красную черту на стекло манометра не допускается; разрешается взамен красной черты на циферблате манометра прикреплять к корпусу манометра пластину из материала достаточной прочности, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра);

- при отключении манометра стрелка не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

-  истек срок поверки;

- стекло манометра или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний;

    - При проведении электросварочных работ:

а)	запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

б)	следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

запрещается применять соединение проводов «скруткой».

в)	следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

г)	необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 метра;

д)	в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

е)	запрещается использование в качестве обратного проводника сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;

ж)	в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

з)	конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала. Запрещается применение самодельных электрододержателей;

и)	следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

к)	необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

л)	все электросварочные установки с источником переменного и постоянного тока при сварке в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцев, отсеков, барабанов, газоходов, топок котлов, тоннелей), а также установки для ручной сварки на переменном токе, применяемые в особо опасных помещениях или вне помещений, должны быть оснащены устройствами отключения холостого хода;

м)	вторичные обмотки понижающих трансформаторов для переносных электрических светильников заземляются.

Если понижающий трансформатор одновременно является и разделительным, то вторичная электрическая цепь у него не должна соединяться с землей.

Применение автотрансформаторов для понижения напряжения  питания переносных электрических светильников запрещается.

н)	Передвижные электросварочные установки, а также переносные машины термической резки во время их перемещения отключаются от электрической сети.

о)	Чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком.

    - При проведении паяльных работ (паяльная лампа):

а)	рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой;

б)	паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц;

в)	для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

г)	во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

- заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;

- отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

- ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).

- При проведении работ по огневому разогреву битума

    - Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

    - Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.

    - Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала.

    - После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.

    - Руководитель огневых работ обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным).

    - Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или устраиваются бортики из негорючих материалов).

    - Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.

    - Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:

а)	в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;

б)	при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек.

    - На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40-50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.

    - Запрещается переносить мастику в открытой таре.

    - Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра.

    - Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями.

    - При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

    - Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.

    - Огневые работы должны быть прекращены если:

- исполнителем нарушены требования пункта 6 наряда-допуска;

- при обнаружении нарушения требований настоящей инструкции, правил промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и других локальных документов;

- при возникновении на месте производства огневых работ вредных или опасных производственных факторов, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

- при срабатывании автоматической пожарной сигнализации;

    - В случаях, указанных в пунктах 4.13.78., руководитель огневых работ должен немедленно дать указание о прекращении работ и эвакуации персонала в безопасное место. Поставить в известность руководителя подразделения, в помещениях которого велись работы.

    - Огневые работы могут быть возобновлены только после устранения указанных нарушений.

- Порядок проведения огневых работ

    - Огневые работы проводятся бригадой в составе не менее 2-х человек.

    - При проведении огневых работ у исполнителя при себе должны быть наряд-допуск на проведение огневых работ, квалификационное удостоверение и документ, подтверждающий прохождение противопожарных инструктажей по утвержденным программам.

    - Места проведения огневых работ должны быть обеспечены исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями настоящей инструкции и мероприятиями наряда-допуска.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электротехнических приборов

    - Определяется порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).

    - Электрические сети и электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правилами безопасности и другими нормативно-техническими документами.

    - Электроустановки и электрооборудование должны содержаться в работоспособном состоянии, своевременно и качественно обслуживаться при проведении планово-предупредительных ремонтов, испытаний, модернизации и реконструкции.

    - Электродвигатели, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно-измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и электропровода должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

    - Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

    - Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

    - Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

    - При эксплуатации действующих электроустановок и электрических приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

- использовать электроаппараты и электроприборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей;

- скручивать электропровода, завязывать их в узлы, подвешивать на провода и установочную аппаратуру одежду и другие предметы, а также подвешивать светильники непосредственно на провода;

- хранение в электрошкафах и электрощитах посторонних предметов, горючих материалов.

    - Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться электротехническим персоналом.

    - Неисправную электросеть следует немедленно отключить до приведения ее в пожаробезопасное состояние. Типы проводов и кабелей, способы их прокладки, конструкции распределительных коробок выбирают в зависимости от класса зоны по ПУЭ.

    - В распределительных устройствах кабели обозначают бирками с указанием марки кабеля, напряжения сети, сечения жил, номера или наименования подключенного потребителя.

    - В процессе эксплуатации пускорегулирующей аппаратуры, электрощитов и электрошкафов необходимо организовать постоянный контроль за их исправностью, уплотнением и закрытием.

    - Работы по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами должны проводиться негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

    - Установка в светильники сети рабочего и аварийного освещения ламп, мощность или цветность излучения, которых не соответствует проектной, а также снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается.

    - Очистку светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения должен выполнять по графику квалифицированный персонал.

    - Электроустановки зданий, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии. Оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., указанными устройствами защиты осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте.

    - Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность пациентов, не допускается.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

    - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а)	оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б)	закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в)	подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

г)	выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;

д)	хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

    - Очистка вентиляционных систем в пожароопасных помещениях должна осуществляться пожаровзрывобезопасными способами.

    - В соответствии с технической документацией изготовителя обеспечивается проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

    - Определяется порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать технологическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках).

  - Порядок содержания источников противопожарного водоснабжения.

    - Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, резервуары, водонапорные башни) и сети внутреннего противопожарного водопровода должны постоянно находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

    - В целях своевременного обслуживания, ремонта наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения отдел (специалисты) комплексной безопасности Томского НИМЦ инициирует проведение организациями, имеющими соответствующую лицензию, проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - Пожарные гидранты и резервуары, являющиеся источниками противопожарного водоснабжения, должны утепляться и очищаться от снега и льда в зимнее время, а также должна быть обеспечена доступность подъезда пожарной техники и забор воды в любое время года.

    - Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

    - Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

    - В помещении насосной станции (при наличии) должна быть вывешена общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

    - Отдел (специалисты) комплексной безопасности Томского НИМЦ инициирует проведение организациями, имеющими соответствующую лицензию, проверок работоспособности задвижек с электроприводом – не реже 2 раз в год. Инженерно-технические службы Томского НИМЦ обеспечивают исправное состояние задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов на объектах защиты.

    - Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения.

    - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектовываются исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами. Перекатка пожарных рукавов проводится (не реже 1 раза в год), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

    - Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

Чтобы привести в действие пожарный кран, необходимо:

- а)	сорвать пломбу, открыть дверцу пожарного шкафа;

- б)	достать и размотать пожарный рукав;

- в)	открыть вентиль пожарного клапана;

- г)	если в здании есть насос-повыситель,

- необходимо нажать на кнопку включения насоса.

  - Порядок содержания установок и систем противопожарной защиты

    - Отдел (специалисты) комплексной безопасности Томского НИМЦ совместно с инженерно-техническими службами Томского НИМЦ инициируют проведение работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

    - К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

    - При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

    - Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (приложения 10).

    - При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, который составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств.

    - Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем должны храниться непосредственно на объекте защиты Томского НИМЦ / Филиалов.

    - Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев перевода с автоматического пуска на ручной при проведении мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий. При этом технический персонал приказом руководителя объекта переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей.

    - В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель структурного подразделения принимает необходимые меры по защите объекта Томского НИМЦ / Филиала и находящихся в нём людей от пожара на период проведения работ.

    - Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

    - В помещении диспетчерского пункта (пост охраны, вахта) на охраняемом объекте Томского НИМЦ / Филиала должна быть Инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта Томского НИМЦ / Филиала (приложение 5).

    - Диспетчерский пункт (пост охраны, вахта) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Запрещается:

- демонтировать и разбирать или каким-либо образом портить пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели, приёмно-контрольные приборы, речевые и световые пожарные оповещатели;

- нажимать ручные пожарные извещатели (кроме случая возникновения пожара или обнаружения признаков горения).

Обязанности и действия при пожаре работников Томского НИМЦ / Филиала, арендаторов, представителей сторонних (подрядных) организаций, и иных лиц.

Все работники Томского НИМЦ / Филиала, арендаторы, представители сторонних (подрядных) организаций, осуществляющие свою деятельность на территории объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала, обязаны знать и действовать при пожаре в соответствии с Инструкцией об обязанностях и действиях работников, Томского НИМЦ / Филиала, арендаторов, представителей сторонних (подрядных) организаций, и иных лиц по эвакуации людей при пожаре (приложение 6).

# Приложение 1

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

# Формы табличек и знаков безопасности

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Знак «Пожарный кран» | Знак «Пожарный кран» Размещение: В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом (на пожарном шкафу) |
| 2 | Знак «Лестница пожарная» | Знак «Лестница пожарная» Размещение: В местах нахождения пожарной лестницы |
| 3 | Знак «Огнетушитель» | Знак «Огнетушитель» Размещение: В местах размещения огнетушителя |
| 4 | Знак «Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)» | Знак «Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)» Размещение: В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану |
| 5 | Знак «Запрещается курить» | Знак «Запрещается курить» Размещение: У каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, а также в местах общего пользования, в том числе туалетах. А также на дверях и стенах зданий, помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях и на территориях, где курить запрещается. |
| 6 | Знак «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» | Знак «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» Используется, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. Размещение: На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре |
| 7 | Знак «Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей» | Знак «Запрещается пользоваться лифтом для подъема (спуска) людей» Размещение: На дверях грузовых лифтов и других подъемных механизмах. Знак входит в состав группового знака безопасности «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице» |
| 8 | Знак «Аптечка первой медицинской помощи» | Знак «Аптечка первой медицинской помощи» Размещение: На стенах, дверях помещений для обозначения мест размещения аптечек первой медицинской помощи |
| 9 | Знак «Направление к эвакуационному выходу направо» | Знак «Направление к эвакуационному выходу направо» Размещение: На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу на высоте не менее 2 м. |
| 10 | Знак «Направление к эвакуационному выходу налево» | Знак «Направление к эвакуационному выходу налево», На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу на высоте не менее 2 м. |
| 11 | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» Размещение: На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу на высоте не менее 2 м. |
| 12 | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» | Знак «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» Размещение: На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу на высоте не менее 2 м. |
| 13 | Знак «Указатель выхода» | Знак «Указатель выхода» Размещение: Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| 14 | Знак «Ответственный за пожарную безопасность» | Знак «Ответственный за пожарную безопасность» Размещение: В помещениях, зданиях, на отдельных территориях. |
| 15 | Знак «При пожаре лифтом не пользоваться – выходить по лестнице» | Знак «При пожаре лифтом не пользоваться, выходить по лестнице», Размещение: На дверях лифтов или в непосредственной близости от них. |
| 16 | Знак «При пожаре звонить «01» | Знак «При пожаре звонить «01», Размещение: В складских и производственных (лабораторных) помещения, на видных местах общего пользования |
| 17 | Знак «ПК №___» | Знак «Пожарный кран № ___», Размещение: В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом (на пожарном шкафу) |
| 18 | Знак «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» | Знак «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики», Размещение: В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
| 19 | Знак «Опасность поражения электрическим током» | Знак «Опасность поражения электрическим током» Размещение: На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов |

# Приложение 2

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

|  | УТВЕРЖДАЮ ______________________________ (руководитель или лицо, ответственное за ______________________________ пожарную безопасность, должность, Ф.И.О. «____»_____________20___ г. |
| --- | --- |

# НАРЯД-ДОПУСК

на выполнение огневых работ

1. Выдан ________________________________________________________________________

(должность руководителя работ, ответственного за проведение работ, Ф.И.О., дата)

________________________________________________________________________________________________

2. На выполнение работ____________________________________________________________

(указывается характер и содержание работы)

________________________________________________________________________________

3. Место проведения работ_________________________________________________________

(отделение, участок, установка, аппарат, выработка, помещение)

________________________________________________________________________________

4. Состав исполнителей:

| № п/п | Ф.И.О. исполнителей | Профессия, Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |  | Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел (подпись руководителя работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подпись | дата |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало _______________   дата    ______________  время

Окончание ____________   дата   _______________ время

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ:

6.1. При подготовительных работах:

- сгораемые конструкции, настилы полов, отделку и облицовку, а также изоляцию и части оборудования, выполненные из горючих материалов в пределах указанного радиуса, защитить от попадания на них искр металлическими экранами (асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости полить водой);

- сливные воронки, смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, закрыть негорючими материалами;

- убрать сгораемые материалы в радиусе ______ м (в соответствии с приложением № 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- границы опасной зоны и места сварки (резки) обозначить предупредительными знаками и надписями;

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, перед началом работ провести контроль состояния парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы;

- обеспечить места работы первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой);

- провести инструктаж исполнителям работ.

6.2. При проведении огневых работ:

- работы проводить при отсутствии взрывопожароопасных веществ в помещении, где проводятся огневые работы;

- работы проводить исправным оборудованием и инструментом, при наличии квалификационных удостоверений у исполнителей огневых работ, в присутствии лица, ответственного за проведение огневых работ, при наличии первичных средств пожаротушения;

- электросварочную установку на время работы заземлить;

- при газосварке (резке) обеспечить расстояние от горелок до отдельных баллонов с кислородом или горючим газом не менее 5 м;

- при перерывах в работе, сварочную аппаратуру отключить, в том числе от электросети, шланги отсоединить и освободить от горючих жидкостей и газов;

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- прекратить огневые работы при возникновении опасной ситуации;

- по окончании огневых работ сварочную аппаратуру отключить, в том числе от электросети, шланги отсоединить и освободить от горючих жидкостей и газов. Всю аппаратуру и оборудование убрать в специально отведенные помещения (места).

- лицу, ответственному за проведение работ, совместно с ответственным за пожарную безопасность объекта, проверить место проведения огневых работ на отсутствие возможных источников возникновения огня, в течение 4-х часов обеспечить наблюдение за местом наиболее возможного возникновения очага пожара.

7. Наряд-допуск выдан ____________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. лица, выдавшего наряд-допуск, подпись, дата)

Наряд-допуск получен ____________________________________________________________

(подпись руководителя работ, дата)

Согласовано со службами объекта, на котором будут производиться огневые работы

________________________________________________________________________________

(название службы, должность и Ф.И.О. ответственного лица, подпись, дата)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Место проведения работ подготовлено:

Руководитель работ _______________________________________________________________

(подпись, дата, время)

Возможность производства работ согласована:

________________________________________________________________________________

(подпись ответственного лица службы объекта, на котором проводится работа, дата, время)

9. Ежедневный допуск к работе и фактическое время ее окончания

| Рабочее место подготовлено, исполнители допущены к работе |  |  | Работа закончена, исполнители удалены с рабочего места |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время | Подпись руководителя работ | Подпись ответственного лица за пожарную безопасность объекта, на котором проводятся работы | Дата, время | Подпись руководителя работ |

10. Продление наряда-допуска согласовано со службами объекта, на котором будут производиться огневые работы

________________________________________________________________________________

(название службы, должность и Ф.И.О. ответственного лица, подпись, дата)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Изменение состава бригады исполнителей:

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | Квалификация, разряд, группа | Выполняемая функция | Дата, время | Ф.И.О. | Дата, время | Выполняемая функция | Руководитель работ (подпись) |

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт:

дата «____» _____202__г.; время ____:____

Начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата, время)

Руководитель работ_______________________________________________________________

(подпись, дата, время)

# Приложение 3

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

# Инструкция о порядке использования лифтов, имеющих режим работы «Пожарная опасность»

При возникновении пожара в здании существует опасность использования лифтов пассажирами, поскольку они не осведомлены об имеющихся в этом случае рисках и лифты не выведены из режима "Нормальная работа".

Настоящий раздел Инструкции имеет целью:

- в случае возникновения пожара уменьшить для пользователей риск заблокирования в кабине лифта;

- обеспечить пожарных информацией об отсутствии пассажиров в кабине лифта, прибывшего на назначенный этаж;

- уменьшить для пассажиров, находящихся в кабине, риск подвергнуться воздействию опасных факторов пожара (огонь, дым).

Использование лифтов при пожаре в зданиях Томского НИМЦ / Филиала категорически ЗАПРЕЩЕНО!

При возникновении пожара система пожарной сигнализации здания направляет в систему управления лифта электрический сигнал, инициирующий включение режима работы лифта "Пожарная опасность".

Работа лифта после получения сигнала о возникновении пожара в здании.

Алгоритм работы лифта после получения сигнала о возникновении пожара в здании заключается в принудительном направлении кабины лифта на назначенный этаж (основной или альтернативный) и обеспечении выхода всех пассажиров из кабины.

После получения сигнала из системы автоматической пожарной сигнализации или от ручного переключателя режима работы лифт выполняет следующий алгоритм работы:

- все вновь поступающие приказы в кабине лифта и вызовы с этажных площадок не регистрируются и не принимаются для исполнения;

- все зарегистрированные ранее приказы и вызовы должны быть аннулированы;

- кнопка открытия дверей и кнопка вызова обслуживающего персонала должны оставаться в рабочем состоянии;

- в кабинах лифтов при поступлении команды на включение режима "Пожарная опасность" должен быть предусмотрен звуковой сигнал о включении режима и необходимости устранить возможные препятствия закрытию дверей. Сигнал должен быть настроен на уровень звука 35-65 дБА. Если двери не переходят в закрытое положение более 20 с, устройства, контролирующие наличие препятствия в дверном проеме, которые могут быть подвержены воздействию высокой температуры и/или дыма, должны быть отключены для обеспечения закрывания дверей. Звуковой сигнал выключается при закрытии дверей кабины и шахты в режиме "Пожарная опасность".

Во время нахождения лифта в режимах "Ревизия", "Эвакуация пассажиров с использованием привода лифта", а также при срабатывании электрических контактов цепи безопасности при возникновении пожара в здании инициируемый звуковой сигнал информирует обслуживающий персонал о необходимости, если это возможно, перевести лифт в режим "Нормальная работа". Это позволит выполнить команду на включение режима "Пожарная опасность". Звуковой сигнал может быть прекращен после перехода лифта в режим "Пожарная опасность";

- лифт должен работать следующим образом:

- находящийся на любом этаже лифт с автоматическим приводом дверей должен закрыть двери и без промежуточных остановок следовать на назначенный этаж;

- находящийся на любом этаже лифт с открытыми дверями ручного закрывания или с неавтоматическим приводом должен оставаться на этом этаже. Если двери лифта закрыты, лифт должен без промежуточных остановок следовать на назначенный этаж;

- лифт, движущийся в направлении от назначенного этажа, должен остановиться на ближайшем возможном этаже и без открывания дверей начать движение без промежуточных остановок на назначенный этаж;

- лифт, движущийся в направлении назначенного этажа, должен продолжать свое движение без промежуточных остановок к назначенному этажу;

- лифт, остановившийся в результате срабатывания устройства безопасности, должен оставаться неподвижным;

- находящийся на назначенном этаже лифт с закрытыми дверями кабины и шахты должен открыть двери.

Пассажирские лифты для лечебно-профилактических учреждений (больничные лифты):

- лифты номинальной грузоподъемностью 2500 кг применяются для перевозки пассажиров на больничных кроватях размером 1000 * 2300 мм вместе со вспомогательным медицинским оборудованием и сопровождающим персоналом;

- лифты номинальной грузоподъемностью 2000 кг применяются для перевозки больничных кроватей размером 1000 * 2300 мм (без вспомогательного медицинского оборудования) вместе с сопровождающим персоналом;

- лифты номинальной грузоподъемностью 1600 кг применяются для перевозки больничных кроватей размером 900 * 2000 мм (без вспомогательного медицинского оборудования) вместе с сопровождающим персоналом;

- лифты номинальной грузоподъемностью 1275 кг применяются для перевозки больничных кроватей размером 900 * 2000 мм в домах престарелых (без вспомогательного медицинского оборудования) вместе с сопровождающим персоналом.

ГОСТ 34442-2018 (EN 81-73:2016) Лифты. Пожарная безопасность

# Приложение 4

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

# Инструкция о действиях в случае возникновения пожара

| № п/п | Действия при пожаре | Порядок действий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вызов пожарной охраны | Позвонить на номер «01» или «112» или «101». Сообщить о пожаре: - точный адрес; - место возникновения пожара; - свою фамилию и номер телефона. | Первый обнаруживший пожар |
| 2 | Оповещение о пожаре | Принять незамедлительные меры по организации оповещения людей о пожаре. Нажать кнопку включения пожарной автоматики, подать сигнал голосом (в случае отсутствия работы в автоматическом режиме). | Первый обнаруживший пожар, руководители и/или работники подразделений, работники охранной организации |
| 3 | Эвакуация людей | Организовать незамедлительную эвакуацию людей из здания. Не пользоваться лифтом. При отсутствии угрозы жизни и здоровью проверить помещения на наличие/отсутствие людей. Организовать общий сбор в безопасном месте, произвести проверку эвакуированных по спискам. | Руководители и/или работники подразделений, работники охранной организации |
| 4 | При невозможности эвакуации | При невозможности эвакуации из здания необходимо сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 или 112, 101, руководителю или дежурному персоналу; закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, обесточить электроприборы; ожидать прибытия подразделений пожарной охраны, выйти на балкон/расположиться у окна, подавать сигналы о своем нахождении в здании. | Находящийся в здании |
| 5 | Тушение пожара первичными средствами пожаротушения (при возможности) | Отключить электроэнергию. Приступить к тушению очага пожара на начальной стадии первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, водой от ПК использую внутренний противопожарный водопровод). Все действия по тушению очага пожара проводить только на начальной стадии и при отсутствии угрозы жизни и здоровью. По возможности организовать эвакуацию материальных ценностей. Обеспечить сохранность материальных ценностей. | Работник, обнаруживший пожар. Работники, не занятые эвакуацией людей. Работник службы главного энергетика/дежурный электрик (отключение электроэнергии). Руководители подразделений Работники охранной организации |
| 6 | Встреча пожарных, аварийно-спасательных служб | Выйти на улицу к главному входу/въезду/подъезду. Указать кратчайший путь к очагу пожара. Проинформировать прибывшие подразделения о принятых мерах по эвакуации людей, о конструктивных особенностях здания, указать места расположения ближайших водоисточников. | Работники охранной организации, руководители структурных подразделений, и/или Отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ |

# Приложение 5

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

# Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.

- Общие положения

  - Дежурный персонал объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала (вахтеры, дежурные, сторожа и т.д.) и работники охранных организаций (далее – РОО), не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе не допускаются.

  - Для дежурного персонала объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала и РОО, осуществляющего круглосуточную охрану объектов (территории) Томского НИМЦ / Филиала, должно быть организовано прохождение обучения по программам дополнительного профессионального образования для категории работников, осуществляющих круглосуточную охрану.

  - Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения обучения по программам дополнительного профессионального образования для дежурного персонала объектов защиты определяются директором Томского НИМЦ / Филиала, в отношении РОО – руководителем охранной организации.

  - Дежурному персоналу объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала и РОО необходимо:

    - Знать места расположения технических средств автоматической противопожарной защиты (пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной защиты), средств связи (стационарных телефонов), электрощитов и ключей от них, кнопок пожарной и тревожной сигнализации и уметь пользоваться ими.

    - Знать места расположения средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов, пожарных гидрантов, пожарных щитов) и уметь пользоваться противопожарным инвентарём.

    - Знать о конструктивных и технологических особенностях объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала, строений, сооружений, прилегающей территории и другие сведения, необходимые для минимизации последствий и успешной ликвидации возможного пожара.

    - При заступлении на дежурство на объекте защиты проверить работоспособность систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией, исправность телефонной связи, наличие и исправность электрических фонарей и средств защиты органов зрения и дыхания дежурного персонала.

    - Принимать необходимые меры по предупреждению и недопущению загромождения путей эвакуации, основных и запасных эвакуационных выходов, блокировки дверей эвакуационных выходов.

    - Обо всех выявленных фактах загромождения путей эвакуации и блокировке дверей эвакуационных выходов немедленно докладывать руководителю объекта и специалисту по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ / Филиала.

- Порядок действий дежурного персонала Томского НИМЦ / Филиала и РОО при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты.

  - Дежурный персонал объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала и РОО, осуществляющий охрану объекта (территории) объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала, при обнаружении пожара, признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха и т.д.) обязан:

    - немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112», «101» при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

    - если СОУЭ не сработала, оповестить находящихся на объекте людей, задействовав ручной пожарный извещатель;

    - убедиться, что двери эвакуационных выходов, системы контроля и управления доступом и турникеты разблокированы, либо разблокировать их вручную, принять меры по безопасной эвакуации людей из здания;

    - оповестить специалиста по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ, по телефону, указанному в списке оповещения;

    - в случае угрозы жизни и здоровью людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала и охранной организации на объекте;

    - удалить за пределы опасной зоны всех работников, и иных лиц, не участвующих в тушении пожара;

    - осуществлять руководство по эвакуации людей из здания, а также по сбору и обеспечению сохранности материальных ценностей до прибытия подразделений пожарной охраны (для режимных объектов – действовать в соответствии с инструкциями, специально разработанными руководителями режимных структурных подразделений);

    - приступить к тушению очага пожара на начальной стадии первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), при отключении электропитания – использовать внутренний противопожарный водопровод. Все действия по тушению очага пожара проводить только на начальной стадии и при отсутствии угрозы жизни и здоровью.

    - по прибытии подразделения пожарной охраны к месту пожара проинформировать руководителя тушения пожара:

- о месте (об очаге) пожара, опасных факторах пожара и нахождении людей в опасной зоне (в здании в целом);

- о предпринятых мерах по тушению пожара и эвакуации людей, конструктивных и технологических особенностях объекта, а также другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

- о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, а также иных сведениях, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

  - Дежурный персонал объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала и РОО, осуществляющий охрану объекта (территории) объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала, при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты при включении в работу автоматической пожарной сигнализации обязан руководствоваться следующим алгоритмом действий:

    - определить помещение(я) на блоке индикации или пульте пожарного прибора на охраняемом объекте  Томского НИМЦ / Филиала, в котором сработала автоматическая пожарная сигнализация (далее – АПС);

    - выяснить причины и обстоятельства срабатывания АПС (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.);

    - в случае отсутствия признаков пожара или задымления произвести в штатном режиме СБРОС пожарной тревоги в порядке, который устанавливает для каждого прибора АПС Инструкция по использованию установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре (разрабатывается в соответствии с Инструкцией на технические средства завода-изготовителя) и сообщить об этом факте:

      - в подразделения пожарной охраны, назвав соответствующий адрес объекта, для отмены автоматического вызова пожарной охраны на объект, в связи с установлением факта ложного срабатывания АПС;

      - специалисту по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ по телефону, указанному в списке оповещения.

    - в случае невозможности в штатном режиме произвести СБРОС пожарной тревоги при повторных ложных срабатываниях/неисправностях АПС проинформировать о таких фактах обслуживающую организацию и специалиста по пожарной безопасности отдела комплексной безопасности Томского НИМЦ.

    - организовать обратный допуск эвакуированных людей на объект;

    - продолжить осуществлять установленный пропускной и внутриобъектовый режим на объекте (территории) Томского НИМЦ / Филиала.

# Приложение 6

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

# Инструкция об обязанностях и действиях работников Томского НИМЦ / Филиала, арендаторов, представителей сторонних (подрядных) организаций, при эвакуации людей в случае пожара

- Общие положения

  - Инструкция об обязанностях и действиях работников Томского НИМЦ / Филиала, арендаторов, представителей сторонних (подрядных) организаций, осуществляющих деятельность на объектах защиты Томского НИМЦ / Филиала, по эвакуации людей при пожаре (далее – Инструкция) разработана в соответствии с ППР в РФ и предназначена для организации своевременной и безопасной эвакуации людей из помещений (зданий) в случае пожара.

- Действия при обнаружении пожара

  - Работники Томского НИМЦ / Филиала, арендаторы, представители сторонней (подрядной) организации, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.), обязаны:

    - Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» (с городского телефона) или «112» или «101» (с мобильного телефона).

При этом необходимо назвать точный адрес, наименование объекта, сообщить Ф.И.О. и номер телефона, с которого производится сообщение о пожаре.

    - Немедленно оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся в соседних помещениях и о необходимости покинуть опасную зону – голосом, либо нажатием ручного пожарного извещателя системы автоматической пожарной сигнализации, установленного, как правило, возле эвакуационного выхода с этажа или эвакуационного выхода из здания.

    - Сообщить о пожаре непосредственному руководителю.

    - Используя средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения принять посильные меры по эвакуации всех людей из помещения (опасной зоны) и в целом из здания, направив их к эвакуационным выходам, обозначенными световыми указателями «Выход», либо эвакуационными знаками пожарной безопасности.

Эвакуация производить через ближайший эвакуационный выход непосредственно наружу, либо по лестницам, предназначенным для эвакуации людей при пожаре. При эвакуации запрещается пользоваться лифтами.

    - При возможности, используя первичные средства пожаротушения, затушить очаг пожара на начальной стадии.

К тушению следует приступать только в случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья. Также следует убедиться в том, существует ли возможность в случае необходимости покинуть опасную зону.

Самостоятельное тушение допускается только в начальной стадии возникновения пожара, когда очаг его незначителен, и к нему можно безопасно подойти на расстояние подачи огнетушащих веществ.

Работники, принимающие участие в тушении пожара, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара, обязаны учитывать и проводить мероприятия по защите от поражений электрическим током, отравлений, ожогов и от возможных обрушений конструкций.

  - При невозможности эвакуации из помещения необходимо:

- сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или «112» или «101» , своему руководителю или дежурному персоналу на объекте о невозможности самостоятельно покинуть помещение, при этом указать номер помещения, этаж или местонахождение, а также количество людей, находящихся в помещении;

- закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна (для предотвращения проникновения в помещение дыма/огня), обесточить электроприборы;

- ожидать прибытия подразделений пожарной охраны, выйти на балкон/расположиться у окна, подавать сигналы о своем нахождении в здании.

В случае проникновения дыма в помещение использовать индивидуальное средство защиты органов дыхания (при наличии).

  - При возникновении пожара необходимо сохранять спокойствие и не допускать возникновения паники.

  - Руководители структурных подразделений, а также лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара или находящиеся на месте пожара, обязаны:

    - Проверить, продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону «01» (с городского телефона) или «112» или «101» (с мобильного телефона);

    - Направить для встречи подразделений пожарной охраны лицо, хорошо знающее подъездные пути  и расположение ближайших к объекту защиты водоисточников;

    - Немедленно организовать в случае угрозы жизни и здоровью людей их эвакуацию (спасение), используя все имеющиеся силы и средства;

    - Вызвать (при необходимости) скорую медицинскую помощь, а также другие необходимые аварийные службы;

    - Обеспечить прекращение всех работ в здании, отключение электроэнергии от потребителей без отключения систем противопожарной защиты, приведение в действие систем дымоудаления и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара и задымления помещений (перекрытие газовых коммуникаций (при наличии), остановка оборудования, закрытие (по возможности) дверей, форточек, окон и др.);

    - Удалить за пределы опасной зоны всех работников и посетителей, не участвующих в тушении пожара;

    - Организовать тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и применение систем противопожарной защиты в соответствии с Планом эвакуации людей;

    - Организовать мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений строительных конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

    - Проверить включение в работу систем противопожарной защиты;

    - Оценив безопасность для жизни и здоровья одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

    - Проверить после завершения эвакуации численный состав подчиненных, которые покинули здание.

  - По прибытии на пожар пожарно-спасательных подразделений руководитель объекта обязан сообщить руководителю тушения пожара сведения:

    - О месте пожара;

    - О наличии людей в опасной зоне (в здании в целом);

    - О предпринятых мерах по тушению пожара и эвакуации людей;

    - О конструктивных и технологических особенностях объекта;

    - О перерабатываемых и (или) хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, а также другие сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ.

  - Руководитель объекта при включении в состав Штаба на пожаре обязан:

    - Обеспечить выполнение задач, поставленных руководителем тушения пожара;

    - Предоставлять руководителю тушения пожара сведения, информацию об особенностях объекта;

    - Координировать действия работников объекта при выполнении ими поставленных руководителем тушения пожара задач.

# Приложение 7

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

# Инструкция по проведению практических тренировок по эвакуации людей и тушению условного пожара

- В соответствии с требованиями п. 9 ППР в РФ практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц проводятся на объектах Томского НИМЦ / Филиала с периодичностью один раз в полугодие.

- План-график проведения практических тренировок утверждается директором Томского НИМЦ / Филиала.

- Задачами проведения тренировок являются:

- обучение работников умению идентифицировать исходное событие, проверка готовности к эвакуации и проведению работ по тушению загорания;

- поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической подготовленности работников, необходимой для осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с загораниями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;

- обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты;

- обучение порядку и правилам взаимодействия работников объекта с подразделениями пожарной охраны;

- выработка у работников навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению и ликвидации пожара;

- отработка организации немедленного вызова подразделений пожарной охраны и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или загорания;

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;

- проверка результатов обучения работников Томского НИМЦ / Филиала по вопросам пожарной безопасности;

- проверка знаний работников инструкций, применяемых в пожароопасных ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся техники и средств пожаротушения;

- проверка правильности понимания работниками своих действий, осуществляемых в условиях пожара;

- проверка знаний работников мест расположения первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации, а также правил и способов их использования.

- проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) загорания до прибытия подразделения пожарной охраны.

- Практическая отработка планов эвакуации людей при пожаре – важная составная часть подготовки работников объекта. Это является основной формой контроля подготовленности к тушению возможных загораний и к действиям при чрезвычайных ситуациях.

- Во время тренировок вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в условиях дефицита времени, коллективно проводить эвакуацию людей, работу по его тушению пожара, правильно применять и использовать средства пожаротушения.

- Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой является нарушение режима работы одного структурного подразделения и в которой требуется участие работников только этого структурного подразделения.

- Тренировки проводятся в 5 этапов:

1 этап: Первый подготовительный

Теоретическая подготовка участников тренировки. Изучение правил пожарной безопасности, устанавливающих противопожарный режим на территории объектов защиты Томского НИМЦ (структурного подразделения). Порядок действий при пожаре. Целевой инструктаж перед проведением практической части тренировки.

2 этап: Второй подготовительный

Теоретическая подготовка участников тренировки. Изучение стадий и основных поражающих факторов пожара. Изучение автоматических систем пожарной защиты, первичных средств пожаротушения, правил и способов их использования. Проверка систем автоматической противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, путей эвакуации, эвакуационных выходов.

3 этап: Третий подготовительный

Теоретическая и практическая подготовка участников тренировки. Изучение правил безопасного поведения при пожаре/загорании. Применение первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов).

4 этап: Проведение эвакуации людей, тушение условного пожара

Проведение практической части тренировки. Подача сигнала о возникновении условного пожара, условный вызов подразделений пожарной охраны, практическое проведение эвакуации работников из здания, тушение условного пожара, организация встречи условных подразделений пожарной охраны.

5 этап: Разбор тренировки

Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при эвакуации людей и ликвидации условного загорания, предусмотренных темой тренировки, а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной опасности объекта и повышающих уровень безопасности работников.

При разборе тренировки в отношении участников должны быть обсуждены следующие моменты: знание плана эвакуации людей при пожаре; понимание поставленных задач и сущности происходившего процесса; правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара; характер допущенных ошибок и причины их совершения; должностных инструкций, знание мест расположения средств управления оборудованием; знание аппаратуры, защитных средств по технике безопасности; первичных и стационарных средств пожаротушения, их местонахождения и порядка их применения; умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и пожарах.

В заключение разбора руководитель тренировки подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).

- Если при проведении тренировки поставленные цели не были достигнуты, руководители структурных подразделений не обеспечили решения поставленных задач, то проводятся повторные тренировки этих подразделений на данном объекте.

- Результаты тренировок оформляются актом по форме 1.

Форма 1

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

А К Т

по результатам проведения тренировки

по теме: «Эвакуация и тушение условного пожара»

наименование структурного подразделения

Во исполнение приказа Томского НИМЦ / Филиала  от ____________20___ г. № _______ проведена тренировка _____________________________________________________________

(дата, наименование структурного подразделения, адрес объекта)

по теме: «Эвакуация и тушение условного пожара».

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями работников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе проведения тренировки было имитировано возникновение очага пожара в помещении _______________ на __-м этаже здания _______________ в ___ ч.___ мин. ___ сек. по средству срабатывания извещается ручного пожарного.

Дежурным персоналом (службой охраны) в ___ ч.___ мин. ___ сек. организована проверка открытия эвакуационных выходов, разблокирования систем контроля управления доступом (при наличии), сообщено место, адрес, время возникновения пожара в пожарную охрану.

В __ ч. ___ мин. __ сек. начата общая эвакуация с объекта.

В __ ч. ___ мин. __ сек.  оповещены технические службы Объектов защиты Томского НИМЦ / Филиала.

В ___ч.___мин. ___сек. работники приступили к тушению условного пожара.

В ____ч. ___мин. ___сек. эвакуация завершена.

В ____ч. ___мин. ___сек. окончание переклички эвакуируемых людей

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей _______ мин.

Количество эвакуированных – _____ чел, из них детей  ____ чел.

Количество используемых эвакуационных выходов из здания: ____

Наличие списков эвакуируемых людей __________

В ____ч. ___мин. ___сек. тренировка была завершена общим сбором и подведением итогов.

На пятом этапе руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации и тушения условного пожара и отмечено, что:

- итоги тренировки в целом ____________________________________________________

положительные/отрицательные

- системы автоматической противопожарной защиты ______________________________

сработали/не сработали

- цели и задачи тренировки ____________________________________________________

достигнуты/ не достигнуты

Вместе с тем, посредниками выявлены следующие замечания:

_________________________________________________________________________________

указываются нарушения, их причины, а также лица, совершившие нарушения

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мероприятия по устранению выявленных замечаний:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель тренировки

должность 	                                                подпись              	 	Ф.И.О.

Посредники

должность 	                                                подпись              	 	Ф.И.О.

должность 	                                                подпись              	 	Ф.И.О.

должность 	                                                подпись              	 	Ф.И.О.

# Приложение 8

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

- АКТ о нарушении требований пожарной безопасности

- Дата составления «	» 	20	г.

- Время составления 	час 	 мин

- Место составления (адрес объекта (территории) / подразделения) _________________

Комиссия в составе:

- Фамилия, имя отчество и должность

____________________________________________________________________________

- Фамилия, имя отчество и должность

____________________________________________________________________________

- Фамилия, имя отчество и должность__________________________________________

____________________________________________________________________________

- Составила настоящий акт о нарушении требований пожарной безопасности

- Данные о нарушителе:

Фамилия, имя, отчество

Дата и место рождения

Документ, удостоверяющий личность (паспорт)

Место жительства

тел.

Место работы (учебы), должность

тел.

- Суть нарушения требований пожарной безопасности:

- Объяснения и подпись лица, нарушившего требования пожарной безопасности:

Члены комиссии:

(подпись)	(расшифровка подписи)

(подпись)	(расшифровка подписи)

(подпись)	(расшифровка подписи)

С актом ознакомлен (а)

(подпись, дата)	(расшифровка подписи)

# Приложение 9

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

# ЖУРНАЛ осмотра помещений перед их закрытием по окончании работы (рабочего дня)

__________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

Начат ____________________________20___г.

Окончен___________________________20___г.

| № п/п | Наименование помещения, номер кабинета | Дата и время осмотра | Результаты осмотра | Фамилии лиц, проводящих осмотр | Подпись производившего осмотр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лаборатория фармакологии кровообращения, кабинет №17 | 28.12.2024 16:45 | все электроприборы обесточены, форточки и окна закрыты, в конце смены рабочие места убраны | Иванов Иван Иванович | Подпись Иванова И.И. | ключ сдан на пост охраны |

Страницы в журнале нумеруются, журнал прошивается и скрепляется печатью.

# Приложение 10

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

# ЖУРНАЛ эксплуатации систем противопожарной защиты

объекта: ___________________________________________________________________________________________________________

по адресу: _________________________________________________________________________________________________________

| начат: | «___» _____________ 20__ года |
| --- | --- |
| окончен: | «___» _____________ 20__ года |

Содержание журнала

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала | Страница начала раздела |
| --- | --- | --- |
| I. | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| II. | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| III. | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| IV. | Работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. п. 124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| V. | Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| VI. | Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны). п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| VII. | Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| VIII. | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| IX. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| X. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| XI. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| XII. | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| XIII. | Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |
| XIV. | Огнезащитная обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами. Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации |  |

- Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах – не реже 1 раза в 5 лет (п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (СИЗОД) от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности – не реже 1 раз в год (п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре – периодичность определяется в соответствии с технической документацией изготовителя (п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих  отходов и отложений с составлением соответствующего акта – не реже 1 раз в год (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений – в помещениях категорий А и Б – не реже 1 раза в квартал; категорий В1 – В4 – не реже 1 раза в полугодие; других категорий – не реже 1 раз в год (п. 124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Проверка водоотдачи наружного противопожарного водоснабжения – не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Проверка водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода – не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Перекатка пожарных рукавов – не реже 1 раз в год (п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств – не реже 2 раз в год (п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов – ежемесячно (п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция – в соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного с учётом инструкции изготовителя на технические средства (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей – в соответствии с паспортом огнетушителя (п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- В культурно-просветительских и зрелищных учреждениях проводится обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок её действия (п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

- Проверка состояния огнезащитного покрытия -  в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки –  не реже 1 раза в год с составлением акта (протокола)  (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

Примечания:

- Ведение Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (далее – Журнал) возможно, как единым альбомом, так и отдельными альбомами по разделам. Допускается не вести разделы Журнала по системам противопожарной защиты, которые отсутствуют на объекте.

- Образец заполнения Журнала соответствует требованиям Методических рекомендаций Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 02.12.2024 года № МН-6/2738.

Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц,  ограждений на крышах

(п. 17 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата проведения эксплуатационных испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведенных эксплуатационных испытаний | Испытания проведены (должность, Ф.И.О., наименование организации) | Подпись лица проводившего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 20.01.2025г. | Наружная вертикальная металлическая пожарная лестница, типа П1 | Соответствует требованиям ГОСТ Р 53 254-2009 | Мастер ПРО ВДПО Сидоров С.С. | Подпись Сидорова С.С. |
| 2. | 20.01.2025г. | Ограждение кровли без парапета на отметке +10,5 здания | Соответствует требованиям ГОСТ Р 53 254-2009 | Мастер ПРО ВДПО Сидоров С.С. | Подпись Сидорова С.С. |

Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (СИЗОД) от опасных факторов пожара

(п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение | Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 20.01.2025г. | Самоспасатели изолирующие «Шанс» - Е в количестве 3 штук на посту дежурного персонала | Механические повреждения отсутствуют. Целостность не нарушена | Инженер НИИ ПЗ Томского НИМЦ Петров П.П. | Подпись Петрова П.П. |
| 2. | 20.01.2025г. | Самоспасатели изолирующие «СПИ-20» в количестве 5 штук на посту 1 клинического психиатрического отделения НИИ ПЗ | Механические повреждения отсутствуют. Целостность не нарушена | Заведующий 1-м клиническим психиатрическим отделением НИИ ПЗ Иванов П.П. | Подпись Иванова П.П. |

Раздел III. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре

(п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых устройств, количество, местонахождение | Результаты проверки (объём проверки определяется технической документацией изготовителя устройств) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация, лицензия МЧС России) | Подпись лица проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 30.01.2025г. | Устройство отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования здания Клиники по сигналу, формируемому автоматической пожарной сигнализацией, в количестве 1 устройства коммутационного УК-ВК/2 и 1 дистанционного независимого расцепителя в помещении электрощитовой | Исправно | ООО «Безопасность», лицензия МЧС России №1-Б/00509 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Мастер Козлов К.К. | Подпись Козлова К.К. |

Раздел IV. Работы по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений

(п. 124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата проведения работ по очистке | Наименование инженерных сетей, сооружений, устройств или аппаратов, на которых проведены работы по очистке, их местонахождение | Какие работы по очистке проведены | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О. организация) | Подпись ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 30.01.2025г. | Вытяжные устройства | Наружная и внутренняя очистка от горючих отложений | Инженер НИИ ПЗ Томского НИМЦ Петров П.П. | Подпись Петрова П.П. |

Раздел V. Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения

(п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата проверки | Наименование наружного водопровода, количество и номера задействованных гидрантов | Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) | Результат проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | 20.05.2025г. | Наружный тупиковый противопожарный водопровод низкого давления, диаметром 125 мм, по адресу ул. Московский тракт,3 | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 15 л/с | Соответствует нормативному значению - 18 л/с. Результаты проверки отражены в Актах. | Коммерческий директор ЗАО «Гарант» Добров Д.Д. | Подпись Доброва Д.Д. |

Раздел VI. Проверка соответствия водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода. Укомплектованность пожарных кранов (ПК) (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки).

(п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата проверки | Наименование внутреннего противопожарного водопровода, количество и номера задействованных пожарных кранов | Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта) | Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению) | Укомплектованность пожарных кранов (укомплектованы / не укомплектованы). При наличии замечаний указать номера пожарных кранов и суть замечаний | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 20.05.2025г. | Совмещенный водозаполненный противопожарный водопровод с верхней разводкой без повысительных установок (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) | СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» Расход «диктующего» пожарного крана – 5,0 л/с; Давление у «диктующего» пожарного крана – 4,8 кг с/см2 | Соответствует нормативному значению 2,5 л/с Результаты проверки отражены в Актах. | Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами | Коммерческий директор ЗАО «Гарант» Добров Д.Д. | Подпись Доброва Д.Д. |

Раздел VII. Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода

(п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата перекатки пожарных рукавов | Количество пожарных рукавов (при необходимости указать номера соответствующих пожарных кранов) | Отметка о проведении перекатки пожарных рукавов (работы проведены в полном объеме) | Перекатка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица проводившего перекатку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 25.05.2025г. | 6 (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6) | Перекатка пожарных рукавов проведена, результаты отражены в Актах. Пожарные рукава в количестве – 4 штук находятся в рабочем состоянии, перемотаны на новую скатку. Пожарные рукава в количестве – 2 штук находятся в нерабочем состоянии, требуют замены. | Коммерческий директор ЗАО «Гарант» Добров Д.Д. | Подпись Доброва Д.Д. |

Раздел VIII. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств,  а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов

(п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата проверки | Наименование проверяемых устройств, количество, их местонахождение | Результаты проверки работоспособности (исправен / не исправен, при наличии неисправностей указать их) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 15.05.2025г. | Задвижка с электроприводом, установленная на обводной линии водомерного устройства в помещении узла учёта водопотребления в здании | Исправна | Коммерческий директор ЗАО «Гарант» Добров Д.Д. | Подпись Доброва Д.Д. |

Раздел IX. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения

(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания / помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 25.01.2025г. | Модульная установка порошкового пожаротушения в помещении архива | Вид работы: 1). Ежемесячное техническое обслуживание; 2). Проверка работоспособности Результат: Ежемесячное техническое обслуживание проведено. Установка – работоспособна. | ООО «Безопасность», лицензия МЧС России №1-Б/00509 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Мастер Козлов К.К. | Подпись Козлова К.К. |

Раздел X. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации.

(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания / помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 25.01.2025г. | Адресная система пожарной сигнализации в здании | Вид работы: 1). Ежемесячное техническое обслуживание; 2). Проверка работоспособности Результат: Ежемесячное техническое обслуживание проведено. Система – работоспособна. | ООО «Безопасность», лицензия МЧС России №1-Б/00509 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Мастер Козлов К.К. | Подпись Козлова К.К. |

Раздел XI. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания / помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 25.01.2025г. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа в здании | Вид работы: 1). Ежемесячное техническое обслуживание; 2). Проверка работоспособности Результат: Ежемесячное техническое обслуживание проведено. Система – работоспособна. | ООО «Безопасность», лицензия МЧС России №1-Б/00509 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Мастер Козлов К.К. | Подпись Козлова К.К. |

Раздел XII. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система противодымной вентиляции.

(п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания / помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 25.01.2025г. | Система приточно-вытяжной противодымной вентиляции в здании | Вид работы: 1). Ежемесячное техническое обслуживание; 2). Проверка работоспособности Результат: Ежемесячное техническое обслуживание проведено. Системы – работоспособны. | ООО «Безопасность», лицензия МЧС России №1-Б/00509 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Мастер Козлов К.К. | Подпись Козлова К.К. |

Раздел XIII. Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей

(п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата выполнения работ | Название и обозначение огнетушителя, заводской номер, дата изготовления, присвоенный номер, место установки | Вид проведенных работ (учёт наличия, первоначальная проверка, ежеквартальная проверка, ежегодная проверка, перезарядка). Результат проведённых работ (внешний вид и состояние узлов; полная масса; давление). Принятые меры по устранению отмеченных недостатков | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лиц, ответственных за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 20.02.2025г. | ОП-4(з) – АВСЕ заводской номер – 051846, дата изготовления 20.01.2019, присвоенный номер – 24, место установки: в фойе на 1 этаже | Вид работы: Ежеквартальная проверка Результат: Механических повреждений не обнаружено, масса – 6,2 кг, давление – 1,5 МПа. Недостатков не выявлено. | Инженер НИИ ПЗ Томского НИМЦ Петров П.П. | Подпись Петрова П.П. |

Раздел XIV. Огнезащитная обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами. Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки).

(п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации)

| № п/п | Дата огнезащитной обработки | Наименование и местонахождение деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах | Наименование огнезащитного состава. Сведения об изготовителе, подтверждении соответствия требованиям пожарной безопасности, группе огнезащитной эффективности, обработанной площади, расходе, гарантийном сроке эксплуатации огнезащитного покрытия. | Огнезащитная обработка проведена (организация, сведения о лицензии, должность, Ф.И.О.) | Подписи лиц, ответственных за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 20.06.2024г. | Деревянные конструкции в чердачном помещении здания | Огнезащитный состав для древесины «Негория-МС» Изготовитель: ООО «Трансформер» 606000 Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон «Химмаш», 9 км. Восточное шоссе, здание «1. ОГРН 1025201768294 Сертификат соответствия № C-RU.ПБ05.В.01660 ТР 0644830 2-я группа огнезащитной эффективности. Площадь обработанной поверхности – 1000 м2. Расход – не менее 500 г/м2. Гарантийный срок эксплуатации огнезащитного покрытия – 5 лет. | ООО «Безопасность», лицензия МЧС России №1-Б/00509 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Мастер Козлов К.К. | Подпись Козлова К.К. |

# Приложение 11

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«ТОМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

# ЖУРНАЛ учёта нарядов – допусков на выполнение огневых работ

объекта: ___________________________________________________________________________________________________________

по адресу: _________________________________________________________________________________________________________

| начат: | «___» _____________ 20__ года |
| --- | --- |
| окончен: | «___» _____________ 20__ года |

| № п/п | Дата регистрации наряда-допуска | Номер наряда- допуска | Ф.И.О. руководителя огневых работ, организация, телефон | Место проведения работ (здание, помещение) | Время, дата проведения работ | Продление работ | Дата закрытия наряда - допуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Приложение 12

к Инструкции о мерах пожарной безопасности

- Типовой порядок действий работников  при возникновении пожара в клинических отделениях с круглосуточным пребыванием людей

| № п/п | Действия | Порядок и последовательность действий | Ответственный исполнитель (должность) |  | Ознакомление Фамилия ИО, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В дневное время | В ночное время |  |  |
| I. | Сообщение о пожаре (ЧС) | - Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по тел. 01 (с мобильного телефона – 101, 112): - Назвать адрес объекта: - (улица, номер дома, строения) - место возникновения пожара (этаж, помещение) - свою фамилию, должность; 1.2. Передать голосом сигнал «Тревога-пожар» 1.3. Нажать кнопку ручного пожарного извещателя (ИПР), около дверей на лестничную клетку (если не сработала автоматическая система оповещения о пожаре); 1.4. Уведомить медсестру медицинского поста отделения. 1.5. Сообщить о пожаре (ЧС) на пост охраны (вахты) - по телефону _____________________ - либо через переговорное устройство, расположенное в коридоре у выхода на лестничную площадку (при наличии) - непосредственному заведующему отделения по телефону __________________ или лично (по ситуации) | Первый, кто обнаружил (перечень должностей в отделении) (Зав.отделением Врач Медсестра (постовая операционная/ процедурной и т.д.) Санитарка Уборщик помещений Кастелянша Буфетчица Медсестра постовая | Первый, кто обнаружил Медсестра постовая |  |  |
| II. | Эвакуация из отделения Порядок эвакуации | 2.1. При неисправности (несрабатывании системы оповещения людей при пожаре): -эвакуацию проводить по указанию заведующего отделением или лица, его замещающего. - в случае прямой угрозы жизни - незамедлительно, не ожидая указаний. 2.2. Исключить условия возникновения паники. Немедленно и спокойно во всех доступных помещениях объявить о срочной эвакуации (независимо работает системы оповещения или нет). 2.3. Экипироваться индивидуальным средствами защиты органов дыхания и зрения (СИЗ, самоспасателем, огнестойкой накидкой), фонарем. СИЗ находятся:____________________________________ ( указать место их расположения, должно быть обозначено соответствующим знаком) 2.4. Начинать эвакуацию из помещения, где возник пожар и из ближайших помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения - организовать вывод из палат пациентов, не нуждающихся в посторонней помощи при передвижении, в направлении от очага возгорания кратчайшим путем через безопасные ближайшие выходы на лестничную клетку и на улицу; Лифтами пользоваться запрещено! - использовать для утепления пациентов и работников имеющиеся одеяла (при отсутствии теплой одежды); - по лестнице двигаться, держась за поручни, не напирая на людей, идущих впереди. При задымлении в здании путей эвакуации: - закрыть нос и рот мокрой тканью (платком, полотенцем, шарфом); - проходить задымленную зону, нагнувшись как можно ниже, при сильном задымлении передвигаться ползком; - выходить из опасной зоны идя навстречу сквозняку (при наличии); - не входить в опасную зону при плохой видимости (менее 10 метров). При блокировке электрозамка на дверях эвакуационного выхода на улицу - нажать кнопку аварийной разблокировки двери (коробка зеленого цвета). 2.5. Организовать эвакуацию маломобильных пациентов: Определить лицам, оказывающим помощь в проведении эвакуации, очередность выноса (вывода) маломобильных пациентов; 2.6. Задействовать носилки, подручные средства (одеяла, стулья) - носилки, расположены в помещении _______________________________________________; (указать место их расположения) - переносные аппараты для поддержания жизнедеятельности____________________________________________________________________________________) (какие, где находятся) | Зав. отделением Дежурный персонал (указываются конкретные должности) Медсестра процедурной, палатная, (указываются конкретные должности подразделения) охранник поста, ГБР Указываются конкретные должности подразделения | Дежурный врач Дежурный персонал (указываются конкретные должности) Указываются конкретные должности подразделения |  |  |
| III. | Тушение возникшего пожара (загорания) до прибытия пожарных подразделений | 3.1. Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента обнаружения (оценивая масштаб возгорания и безопасность для жизни и здоровья). 3.2. Для тушения используются все имеющиеся в отделении огнетушители, пожарные краны. 3.3. При возгорании электроприбора, тушение начинать после отключения электроэнергии в электрощитке на этаже. 3.4. Отключить местные системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 3.5. При распространении пожара перекрыть подачу кислорода в здание. 3.6. Не пытайтесь тушить пожар: - если он начинает распространяться или уже распространился на другие предметы, - если комната начинает наполняться дымом. Тушить пожар самостоятельно можно только на ранней стадии и в случае отсутствия сомнений в собственных силах. При этом необходимо помнить, что если с пожаром не удалось справиться в течение нескольких минут, то дальнейшая борьба не только бесполезна, но смертельно опасна. | Первый, кто заметил пожар, охранник поста (вахтер), ГБР ЧОП Инженерно-технические службы | Первый, кто заметил пожар, охранник поста (вахтер), ГБР ЧОП |  |  |
| IV. | Пункт временного размещения эвакуированных | Территория вокруг здания (фасад ближайшего здания), в зимний период времени - в соседнее здание. | Зав. отделением Старшая медсестра | Дежурный врач Медсестра постовая |  |  |
| V. | Сверка списочного состава пациентов и работников с фактическим количеством эвакуированных | 5.1. Пересчитать всех эвакуированных из отделения пациентов и работников - сверить со списками или другими документами. - информацию о количестве эвакуированных и количестве оставшихся в здании доложить заведующему отделением (дежурному врачу). - Информацию передать руководителю объекта - Информацию о количестве эвакуируемых и количестве оставшихся в здании сообщить руководителю пожаротушения МЧС. | Старшая медсестра Зав. отделением Руководитель | Медсестра постовая Дежурный врач Дежурный врач |  |  |
| VI. | Эвакуация имущества | Эвакуация имущества организуется, исходя из сложившейся обстановки (оценивая опасность для жизни и здоровья) силами работников, имеющих средства защиты органов дыхания (СИЗ), огнестойкие накидки. Иметь предварительно составленный и согласованный с заведующим отделением список ценного имущества, эвакуируемого в первую очередь. | Зав. отделением сестра-хозяйка Зав. отделением, Сестра-хозяйка | Дежурный врач Дежурный врач |  |  |
| VII. | Встреча подразделений пожарной охраны | 7.1. Организация встречи пожарных подразделений для направления их к месту пожара. 7.2. Доклад информации: - о количестве эвакуированных людей; - о предполагаемом количестве людей, оставшихся в здании; - о пожароопасных свойствах и местах нахождения хранимых и применяемых веществ: ____________________________________________________________________________________________________ | Охранник (вахтер) Зав. отделением | Охранник (вахтер) Дежурный врач |  |  |

Примечание:

- Пути следования во время эвакуации не должны пересекаться, и могут меняться в зависимости от сложившейся обстановки.

- При изучении и практической отработки  Плана эвакуации необходимо учесть возможные случаи отсутствия в момент пожара  отдельных лиц, ответственных за исполнение мероприятий по Плану эвакуации,  предусмотреть их замену другими работниками.

| VIII | При невозможности эвакуироваться | - При невозможности эвакуироваться (отсечение огнем отдельных помещений от путей эвакуации и выходов): - Закрыть входную дверь в помещение. - Зазоры по периметру двери заделать мокрой тканью (простынь, полотенца, халат). - Закрыть окна. - Выключить электричество, обесточьте электроприборы. - При наличии водопровода в помещении наполнить водой все имеющиеся емкости. Облить пол и двери водой, это понизит их температуру. - Снять шторы, свернуть ширмы для сокращения площади горения. - Отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться. - Защитить органы дыхания (дышать через любую ткань, смоченную водой), использовать при наличии средства индивидуальной защиты (самоспасатель). - При задымлении помещения лечь на пол. - Позвонить по телефону 01 (с сотового 101 (112) и сообщить о своем местонахождении (с указанием этажа, на какую сторону выходят окна (известные ориентиры.), о количестве людей, находящихся в помещении. - Подать знак в окне о своем местонахождении (вывесить цветную ткань, написать маркером SOS, «!» и т.д.). - ОКНА открывать лишь тогда, когда прибыла помощь. | Медицинский персонал, пациенты |
| --- | --- | --- | --- |

Заведующий  отделением

________________________                                ____________________________                                                               ИО Фамилия